Компания EVCO S.p.A. | EV3411M | Инструкция по эксплуатации, ред. 1.0 | Код 043411ME103 |Стр. 1 из 2 | PT 46/17

EV3411 - универсальные промышленные  мультисенсорные контроллеры с одним регулируемым выходом

| ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО и сохраните его для справок в будущем. ИЗУЧИТЕ СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА - Электропитание прибора: напряжение 230 В перем. тока, либо 12-24 В перем. или пост. тока (зависит от модели). - Мультисенсорный вход (датчики PTC/NTC/J/K/Pt 100/Pt 1000/Ni 120/0-20 мA/4-20 мA/0-10 В/ 2-10 В) - Многоцелевой вход. - Аналоговый выход 0-10 В (сигнал с широтно-импульсной модуляцией PWM) (альтернативный выходу реле K1). - Выход реле К1 на ток 16 А (на активной нагрузке) при напряжении 250 В перем. тока (альтернативный аналоговому выходу). - Звуковой сигнал тревоги. - Порт подчиненного устройства TTL MODBUS для подключения ключа программирования, модуля EVlink BLE (работающего с приложением EVconnect) или последовательного интерфейса TTL/RS-485 (BMS). - Включение и выключение / пропорциональное интегрально-дифференциальное (PID) управление. - Регулирование в холодном или горячем режиме. 1 РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА Размеры даны в миллиметрах (в скобках - размеры в дюймах); глубина 59,0 (2 5/16) с несьемными блоками клемм на винтах; глубина 81,5 (3 3/16) со съемными блоками клемм на винтах. При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем). drilling template шаблон для сверления отверстий МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА - Толщина панели должна быть в пределах от 0,8 до 2,0 мм (от 1/32 до 1/16 дюйма). - Условия работы должны соответствовать нормам, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; - Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла; в местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов. - В соответствие с нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора. Части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы демонтаж осуществлялся только при помощи специального инструмента. 2 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: - Сечение жил используемых кабелей должно соответствовать протекающим по ним токам. - Обеспечьте правильную изоляцию термопары, она не должна контактировать с металлическими деталями, либо используйте заизолированные термопары. - Если требуется удлините кабель термопары, используя компенсирующий кабель. - В моделях с напряжением питания 12-24 В перем. или пост. тока, аналоговый выход доступен только в том случае, если питание осуществляется напряжением 24 В пост. или перем. тока. - Для снижения электромагнитных помех прокладывайте кабели электропитания как можно дальше от сигнальных кабелей. the analog output can be used alternatively to the K1 relay and vice-versa аналоговый выход может использоваться, как альтернатива выходу с реле К1 (и наоборот) TTL/RS-485 serial interface последовательный интерфейс TTL/RS-485 Evlink BLE module модуль Evlink BLE smartphone смартфон or или programming key ключ программирования power supply: 230VAC in EV3411M7; 12-24 VAC/DC in EV3411M3; Электропитание: 230 В перем. тока в EV3411M7; 12-24 В пост. или перем. тока в EV3411M3 mains Электросеть regulator регулятор reference опора multi-purpose многоцелевой regulation регулирование МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ - При использовании электрических или пневматических отверток, установите соответствующий крутящий момент. - Если прибор был перенесен из холодного помещения в теплое, внутри него может сконденсироваться влага. Дайте прибору побыть в тепле хотя бы 1 час, только после этого на него можно подавать питание. - Убедитесь в том, что напряжение, частота и мощность источника электропитания находятся в допустимых пределах. См. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - Перед выполнением какого-либо обслуживания, отсоедините прибор от источника питания. - Не используйте прибор в качестве устройства безопасности. - Для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO. | 3 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 1. Установите прибор, соблюдая инструкции, приведенные в разделе РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА. 2. Подайте на прибор электропитание, как описано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. Начнет выполняться внутренний тест. При нормальной работе прибора, тест выполняется за несколько секунд. По окончании теста дисплей выключится. 3. Выполните конфигурирование прибора, как указано в разделе Установка параметров конфигурации. Рекомендуемые значения параметров конфигурации для первого включения. ПАР. УМОЛЧ. ТИП ПАРАМЕТРА МИН... МАКС. SP 0,0 рабочая установка r1... r2 P0 2 Вид датчика: 0 = PTC 1 = NTC 2 = J 3 = K 4 = Pt 100 (с 3 проводами) 5 = Pt 100 (с 3 проводами) 6 = Pt 1000 (с 3 проводами) 7 = Pt 1000 (с 3 проводами) 8 = 4-20 mA 9 = 0-20 мА 10= 2-10 V 11= 0-10 В 12 = Ni 120 (с 3 проводами) 13 = Ni 120 (с 2 проводами) P2 0 Единицы измерения температуры 0 = °C 1 = °F r5 0 Регулирование в холодном или горячем режиме. 0 = холодный режим 1 = горячий режим uA 0 Конфигурация выходов 0 = аналоговый выход не включен, реле K1 работает под управлением регулятора 1 = сигнал на аналоговом выходе пропорционален регулируемой температуре, реле K1 не включено 2 = сигнал на аналоговом выходе определяется регулятором, реле K1 не включено ub 0 Тип аналогового выхода 0 = 0-10 В 1 = PWM Затем проверьте соответствие остальных настроек; см. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 4. Отключите прибор от электросети 5. При обесточенном приборе выполните электроподключение так, как указано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. 6. При подключении к сети RS-485 подключите интерфейс EVIF22TSX. Чтобы использовать прибор с приложением Evconnect, подключите модуль EVIF25TBX; см. инструкции по эксплуатации модуля. Если используется интерфейс EVIF22TSX, задайте параметр bLe = 0. 7. Подайте электропитание на прибор. 4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ reserved зарезервировано analog output аналоговый выход on/stand-by включен/режим ожидания temperature unit of measurement единицы измерения температуры regulator регулятор reserved зарезервировано alarm тревога SET, keypad lock Кнопка SET (установка), блокировка клавиатуры ON/STAND-BY, escape Кнопка включения/режима ожидания, выхода из режима DOWN, additional functions Кнопка DOWN (ВНИЗ), дополнительные функции UP Кнопка UP percentage проценты pressure unit of measurem. единицы измерения давления 4.1 Включение и выключение прибора 1. 1. Если POF = 1 (по умолчанию), в течение 4 сек. удерживайте нажатой кнопку ON/STAND-BY. Если прибор включен, на дисплее будет отображаться значение параметра P5 (по умолчанию "регулируемая температура"). Если на дисплее отображается код сигнала тревоги, то см. раздел СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ. СИГНАЛ ВКЛ. ВЫКЛ. МИГАЕТ OUT1 регулятор активен - - активна защита регулятора - идет установка рабочей установки не используется - - OUT2 не используется - - активны сигналы тревоги - - активен аналоговый выход - - прибор выключен прибор включен прибор включается или выключается °C/°F дисплей показывает температуру - - % отображается число процентов - - Bar отображается давление - - Если никакая кнопка не нажата в течение 30 сек., на дисплее будет отображен код "Loc" и клавиатура будет автоматически заблокирована. 4.2 Разблокирование клавиатуры Удерживайте нажатой кнопку в течение 1 сек. На дисплее будет отображен код "UnL". 4.3 Настройка рабочей установки Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1. Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "SP". 2. Удерживайте нажатой кнопку UP или DOWN в течение 15 секунд, чтобы установить значение в пределах r1 и r2 (по умолчанию "0... 350") 3. Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 с. 4.4 Выключение динамика подачи звуковых сигналов (если параметр A13 = 1) Нажмите кнопку. 5 РЕЖИМЫ РАБОТЫ Регулирование холодного режима (r5 = 0). | OFF ВЫКЛЮЧЕН regulator регулятор ON ВКЛЮЧЕН regulation temperature регулируемая температура Регулирование горячего режима (r5 = 1). OFF ВЫКЛЮЧЕН regulator регулятор ON ВКЛЮЧЕН regulation temperature регулируемая температура Сигнал на аналоговом выходе 0-10 В (ub = 0, по умолчанию) пропорционален регулируемой температуре (ua = 1, по умолчанию). regulation temperature регулируемая температура Сигнал на аналоговом выходе 0-10 В (ub = 1, по умолчанию) пропорционален регулируемой температуре (ua = 1, по умолчанию). regulation temperature регулируемая температура 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 6.1 Отображение и установка значения, присутствующего на аналоговом выходе Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1. Удерживайте нажатой кнопку DOWN в течение 4 сек. 2. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP или DOWN выберите код. КОД ОПИСАНИЕ uA отображение значения, присутствующего на аналоговом выходе uМ изменение значения, присутствующего на аналоговом выходе 3. Нажмите кнопку SET. 4. Нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение (чтобы выбрать uM). 5. Нажмите кнопку SET. 6. Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. 6.2 Отображение числа включений реле Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1. Удерживайте нажатой кнопку DOWN в течение 4 сек. 2. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP или DOWN выберите код. КОД ОПИСАНИЕ nS1 Отображается число тысяч включений реле К1 3. Нажмите кнопку SET. 4. Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. 6.3 Отображение температуры, зарегистрированной датчиком регулирования Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1. Удерживайте нажатой кнопку DOWN в течение 4 сек. 2. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP или DOWN выберите код. КОД ОПИСАНИЕ Pb1 регулируемая температура 3. Нажмите кнопку SET. 4. Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. 7 Установки 7.1 Установка параметров конфигурации ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение параметра P2 с °C на °F (и наоборот) приведет к тому, что значения параметров, в качестве единиц измерения которых используются °C или °F, изменятся автоматически. 1. Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA". 2. Нажмите кнопку SET. 3. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение PAS (по умолчанию задано "-19"). 4. Нажмите кнопку SET или не совершайте никаких действий в течение 15 с. Дисплей покажет код "SP". 5. Нажатиями кнопок UP или DOWN выберите параметр. 6. Нажмите кнопку SET. 7. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение. 8. Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 с. 9. Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 секунд или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3411M | Инструкция по эксплуатации, ред. 1.0 | Код 043411ME103 |Стр. 2 из 2 | PT 46/17

| 7.2 Восстановление заводских настроек (заданных по умолчанию) и сохранение измененных настроек ПРИМЕЧАНИЕ: - Проверьте соответствие заводских настроек. См. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ. - При сохранении измененных настроек, заводские настройки будут переписаны. 1. Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA". 2. Нажмите кнопку SET. 3. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение. ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 149 значение для восстановления заводских настроек (по умолчанию) 161 значение для сохранения измененных настроек 4. Нажмите кнопку SET, либо не предпринимайте никаких действий в течение 15 секунд. Дисплей покажет код "dEF" (при установленном значении "149") или код "MAP" (при установленном значении "161"). 5. Нажмите кнопку SET. 6. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN установите "1". 7. Нажмите кнопку SET, либо не предпринимайте никаких действий в течение 15 секунд. На дисплее в течение 4 секунд будет мигать “---” , после чего прибор завершит процедуру. 8. Отключите прибор от источника питания. 9. Чтобы выйти из процедуры до ее завершения: перед шагом 6 в течение 2 секунд удерживайте нажатой кнопку SET. 8 ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ N. ПАР. УМОЛЧ. РАБОЧАЯ УСТАНОВКА МИН... МАКС. 1 SP 0,0 Рабочая установка r1... r2 N. ПАР. УМОЛЧ. АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ МИН... МАКС. 2 CA1 0,0 Смещение датчика регулирования -25... 25 °C/°F 3 P0 2 Вид датчика: 0 = PTC 1 = NTC 2 = J 3 = K 4 = Pt 100 (с 3 проводами) 5 = Pt 100 (с 2 проводами) 6 = Pt 1000 (с 3 проводами) 7 = Pt 1000 (с 2 проводами) 8 = 4-20 мA 9 = 0-20 мA 10= 2-10 В 11= 0-10 В 12= Ni 120 (с 3 проводами) 13 = Ni 120 (с 2 проводами) 4 P1 0 Отображать для температуры в °C положение десятичной точки 0 = нет 1 = да; если P0 = 2 или 3, не применять. Если задан параметр P0=8... 11, то позиция десятичной точки: 0 = нет; 1 = показывать цифру десятков. 5 P2 0 Единицы измерения температуры 0 = °C 1 = °F 2 = % 3 = бар 4 = нет; Опции 2... 4 оказывают влияние на показания дисплея, только если P0 = 8... 11. 6 P3 0,0 Минимальное калибровочное значение датчика -199... 999 точек 7 P4 100 Максимальное калибровочное значение датчика -199... 999 точек 8 P5 0 Показанное на дисплее значение 0 = регулируемая температура; 1 = рабочая установка; 9 P8 5 время обновления показаний на дисплее 0... 250 сек. : 10 N. ПАР. УМОЛЧ. ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ МИН... МАКС. 10 uA 0 конфигурация выходов 0 = аналоговый выход не включен, реле K1 подчиняется регулятору. 1 = сигнал на аналоговом выходе пропорционален регулируемой температуре, реле К1 не включено. 2 = сигнал на аналоговом выходе подчиняется регулятору, реле К1 не включено 11 ub 0 тип аналогового выхода 0 = 0-10 В 1 = PWM 12 uc 0,0 регулируемая температура для минимального значения сигнала на аналоговом выходе -199... ud °C/°F/точек 13 ud 100 регулируемая температура для максимального значения сигнала на аналоговом выходе uc... 199 °C/°F/точек N. ПАР. УМОЛЧ. РЕГУЛИРОВАНИЕ МИН... МАКС. 14 rA 0 конфигурация PID-управления 0 = выключено 1 = включено 15 r0 2,0 дифференциал рабочей установки 1... 99 °C/°F 16 r1 0,0 минимальное значение рабочей установки -199 °C/°F... r2 17 r2 350 максимальное значение рабочей установки r1 999 °C/°F 18 r5 0 Регулятор осуществляет регулирование в холодном или горячем режиме 0 = холодный режим 1 = горячий режим 19 r11 0,0 цифровой вход второй рабочей установки -199... 999 °C/°F рабочая установка + r11 20 r14 50 полоса пропорционального регулирования 1... 999 °C/°F 21 r15 60 время действия интегрирования 0... 999 сек. 22 r16 30 время действия дифференцирования 0... 999 сек. 23 r17 180 время цикла PID-регулятора на выходе PWM реле или на аналоговом выходе. 1... 999 сек. 24 r18 0 Минимальное время присутствия включенного PID-регулятора на выходе PWM реле или на аналоговом выходе. 0... 240 сек. 25 r19 0 Минимальное время присутствия выключенного PID-регулятора на выходе PWM реле или на аналоговом выходе. 0... 240 сек. | N. ПАР. УМОЛЧ. ЗАЩИТЫ РЕГУЛЯТОРА МИН... МАКС. 26 C1 0 минимальное время между двумя включениями регулятора 0... 240 мин 27 C2 0 минимальное время в выключенном состоянии и задержка относительно включения регулятора 0... 240 мин 28 C3 0 минимальное время пребывания регулятора во включенном состоянии 0... 240 сек. 29 C4 0 активность регулятора в течение сигнала тревоги датчика регулирования 0 = выключено 1 = включено N. ПАР. УМОЛЧ. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ МИН... МАКС. 30 A1 0,0 Пороговая температура срабатывания сигнала температурной тревоги -199... 999 °C/°F 31 A2 0 Тип температурной тревоги 0 = деактивировано; 1 = по абсолютному значению минимума температуры 2 = по абсолютному значению максимума температуры 3 = по минимальной температуре относительно рабочей установки 4 = по максимальной температуре относительно рабочей установки 32 A3 0 Задержка сигнала температурной тревоги 0... 999 мин. 33 A7 0 Задержка сигнала температурной тревоги после изменения рабочей установки и подачи питания 0... 999 мин. 34 A8 0 Дополнительная задержка сигнала тревоги после отключения звукового сигнала, если условия не изменились 0... 999 мин. 35 A11 2,0 дифференциал выключения температурной тревоги 1... 99 °C/°F 36 A13 1 включение звукового сигнала тревоги; 0 = нет 1 = да N. ПАР. УМОЛЧ. ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ МИН... МАКС. 37 i5 0 Функция многоцелевого входа 0 = деактивировано; 1 = сигнал тревоги iA 2 = сигнал тревоги iA + выключение регулятора 3 = включение / выключение прибора 4 = изменение рабочей установки 38 i6 0 Активация многоцелевого входа 0 = когда контакт замкнут 1 = когда контакт разомкнут 39 i7 0 Задержка сигнала тревоги многоцелевого входа 0... 999 сек. N. ПАР. УМОЛЧ. БЕЗОПАСНОСТЬ МИН... МАКС. 40 POF 1 включить кнопку ON/STAND-BY 0 = нет 1 = да 41 PAS -19 пароль -99... 999 42 PA1 426 Пароль первого уровня -99... 999 43 PA2 824 Пароль второго уровня -99... 999 N. ПАР. УМОЛЧ. ЖУРНАЛ ДАННЫХ EVLINK МИН... МАКС. 44 bLE 1 Включить Bluetooth 0 = нет 1 = да 45 rE0 15 интервал дискретизации журнала данных 0... 240 мин N. ПАР. УМОЛЧ. СВЯЗЬ ПО MODBUS МИН... МАКС. 46 LA 247 адрес MODBUS 1... 247 47 Lb 3 Скорость передачи сигнала по MODBUS 0=2400 Бод; 1=4 800 Бод; 2=9 600 Бод; 3 = 19 200 Бод, проверка на четность - четное 9 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ КОД ОПИСАНИЕ СБРОС УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН Pr1 тревога датчика регулирования автоматический - проверить P0 - проверить исправность датчика - проверить электроподключение AL температурная тревога автоматический проверить A1, A2 и A3 iA тревога универсального входа автоматический проверить параметры i5 и i6 10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение прибора управления Контроллер функций. Конструкция прибора управления Встраиваемый электронный прибор. Корпус Черного цвета, из самогасящегося материала. Категории устойчивости к нагреванию, пожароопасность D Размеры 75,0 x 33,0 x 59,0 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 2 5/16 дюйма) с фиксированными блоками клемм на винтах 75,0 x 33,0 x 81,5 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 3 3/16 дюйма) с съемными блоками клемм на винтах; Способ монтажа прибора управления При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем). Класс защиты, обеспечиваемый крышками: IP65 (передняя панель). Способ подключения: Фиксированные блоки клемм с винтами для проводов сечением до 2,5мм2 Съемные блоки клемм с винтами для проводов сечением до 2,5мм2 (по заказу) Разъем Pico-Blade. Макс. допустимая длина соединительных кабелей: Источник питания: 10 м (32,8 фута); Аналоговые входы: 10 м (32,8 фута); Цифровые входы: 10 м (32,8 фута); Аналоговые выходы 0-10 В: 10 м (32,8 фута); Аналоговые выходы PWM: 1 м (3,28 фута); Цифровые выходы: 10 м (32,8 фута); Рабочие температуры от -5 до 55 °C (от 23 до 131 °F). Температура при хранении: от -25 до 70 °C (от -13 до 158 °F). Относительная влажность при эксплуатации: от 10 до 90%, без конденсата; Уровень загрязнения окружающей среды прибором управления 2 Соответствие стандартам: RoHS 2011/65/EC WEEE 2012/19/EU REACH (EC) Regulation 1907/2006 EMC 2014/30/EU LVD 2014/35/EU Источник питания: 230 В перем. тока (+10 % -15 %), 50/60 Гц (±3 Гц), 4 ВА макс., изолированное в EV3... M7 12-24 В перем. или пост. тока (+10% -15%), 50/60 Гц (±5 Гц), макс. 4 ВА/3 Вт, в EV3... M3 Способы заземления прибора управления: Нет Номинальное действующее напряжение импульса: 4 кВ Категория перенапряжения 4 кВ в EV3... M7; 330 В в EV3... M3 Класс и структура программного обеспечения III в EV3... M7; I в EV3... M3 Аналоговые входы 1 для датчиков PTC, NTC, Pt 100, Pt 1000 или Ni 120, термопар J или K, датчиков 0-20 мА, 4-20 мA, 0-10 В или 2-10 В (датчики регулирования) Датчики PTC: Рабочий диапазон температур: от 50 до 60 °С (от 58 до 302 °F). Разрешающая способность: 0,1 °С (1 °F). Датчики NTC: Рабочий диапазон температур: от -40 до 110 °C (от -58 до 230 °F). Разрешающая способность: 0,1 °С (1 °F). Датчики Pt 100 и Pt 1000 Рабочий диапазон температур: от -100 до 650 °С (от -148 до 999 °F). Разрешающая способность: 0,1 °С (1 °F). Датчики Ni 120: Рабочий диапазон температур: от -80 до 300 °C (от -112 до 999 °F). Разрешающая способность: 0,1 °С (1 °F). | J-термо- Рабочий диапазон температур: от 0 до 700 °C (от 32 до 999 °F). пары Разрешающая способность: 1 °C (1 °F). K-термо- Рабочий диапазон температур: от 0 до 999 °C (от 32 до 999 °F). пары Разрешающая способность: 1 °C (1 °F). Датчики 0-20 мA, 4-20 мA, 0-10 В, 2-10 В: могут быть конфигурированы Цифровые входы 1 для сухого контакта (многоцелевой), недоступен, если конфигурирован аналоговый вход для датчиков Pt 100, Pt 1000 или NI 120 (с 3 проводами). Сухой контакт Тип контакта: 3,3 В, 1 мА Защита: нет Аналоговые выходы 1 для 0-10 В или сигнала PWM - В моделях с напряжением питания 12-24 В перем. или пост. тока, аналоговый выход доступен только в том случае, если питание осуществляется напряжением 24 В пост. или перем. тока. Сигнал Минимальный допустимый импеданс: 1 кОм; 2 кОм в EV3... M7. 0-10 В Разрешающая способность: 0,01 V Цифровые выходы 1 с электромеханическим реле (K1). Реле K1 SPST, 16 A res. @ 250 Vac Операции типа 1 или типа 2 Тип 1. Дополнительные функции операций типа 1 или типа 2: C Дисплеи Светодиодный дисплей, 3 цифры, функции обозначаются значками. Динамик для подачи сигналов тревоги Встроенный Коммуникационные порты - Порт подчиненного устройства TTL MODBUS для подключения ключа программирования, модуля EVlink BLE (работающего с приложением EVconnect) или последовательного интерфейса (BMS). ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор следует утилизировать в соответствии с действующими местными нормами и правилами, регламентирующими сбор отходов электрического и электронного оборудования. Данный документ и решения, приведенные в нем, являются интеллектуальной собственностью EVCO и защищены итальянским кодексом прав на интеллектуальную собственность (Property Rights Code (CPI)). EVCO категорически запрещает полное или частичное копирование или раскрытие содержания данного документа за исключением случая, когда у EVCO на это получено явно выраженное разрешение. Всю ответственность за правильное конфигурирование прибора несет клиент (изготовитель, установщик или конечный пользователь). EVCO снимает с себя всякую ответственность за возможные ошибки, которые могут присутствовать в данном документе и оставляет за собой право вносить в него любые изменения, не меняющие основной функционал и функции безопасности оборудования, причем в любое время и без предварительного уведомления. Компания EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL), ИТАЛИЯ Телефон: 0437/8422 ¦ Факс: 0437/83648 email info@evco.it ¦ web-сайт www.evco.it |
| --- | --- | --- |