Компания EVCO S.p.A. | EV3224 | Руководство по эксплуатации, версия 1.0 | Код 1043224I103 | Стр. 1 из 4 | PT 44/16

EVJ506N2 - контроллер управления температурой и влажностью для холодильной камеры с 2,8-дюймовым дисплеем и сенсорными кнопками

| ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ. ИЗУЧИТЕ СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА - Контроллер температуры и влажности. - Датчик влажности (только в EVCO EVHTP500); датчики камеры и испарителя. - Электропитание 12В постоянного или переменного тока. - Опция: часы реального времени (RTC) и память для ведения журнала данных; интерфейс BLE для связи с приложением EVconnect (работающим под ОС Android). - Выключатель двери или конфигурируемый (вход). - 6 конфигурируемых выходов на реле, ток 30 A (на резистивной нагрузке) при напряжении 250 В перем. тока, реле компрессора. - Динамик для подачи звуковых сигналов тревоги. - Порт связи (с уровнями TTL) для внешнего интерфейса RS485/RTC (опция), алтьтернатива внешнему интерфейсу BLE/LOG (См. раздел "Первое включение"). 2. РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА Размеры 111,4x76,4x48,5 мм; монтаж на передней панели. 2,8 дюйма = 71,1 мм. МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА - Толщина панели должна быть в пределах от 0,8 до 2,0 мм (от 1/32 до 1/16 дюйма). - Условия работы должны соответствовать нормам, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла; в местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов. - В соответствие с нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора. Части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы демонтаж осуществлялся только при помощи специального инструмента. 3. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЕРЬТЕ ! - Сечение жил используемых кабелей должно соответствовать протекающим по ним токам. - Для уменьшения электромагнитных помех прокладывайте кабели электропитания как можно дальше от сигнальных кабелей. - Прибор не поддерживает работу с датчиками влажности 4..20 мА, 0.10 В.. TTL/BS-486 serial interface; Последоовательный интерфейс TTL/BS-486. address; адрес. Значения по умолчанию K1 = 30A= компрессор k2 = 8A= нагревание K3 = 16A= освещение K4 = 8A= увлажнение K5 = 5A= вентилятор испарителя K6 = 8A= оттайка Pr1= датчик камеры Pr2= датчик влажности Evco EVHTP500 Pr3 / ic3 = испаритель / конфигурируемый / цифровой вход ic1= Выключатель двери или конфигурируемый (вход). МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ - При использовании электрических или пневматических отверток, установите соответствующий крутящий момент. - При перемещении прибора из холодного места в теплое, внутри прибора возможно образование конденсата. Дайте прибору побыть в тепле хотя бы 1 час, только после этого на него можно подавать питание. - Убедитесь в том, что напряжение, частота и мощность источника электропитания находятся в допустимых пределах. См. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - Перед выполнением какого-либо обслуживания, отсоедините прибор от источника питания. - Не используйте прибор в качестве устройства безопасности. - Для ремонта и информации о модуле, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO. 4. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 1. Установите прибор, соблюдая инструкции, приведенные в разделе РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА. 2. Подайте на прибор электропитание, как описано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. 3. Задайте значения параметров конфигурации прибора: реле uc1..uc6, входов Pr2, Pr3, параметров ic1 и uc3. 4. Затем проверьте соответствие остальных настроек. 5. Отключите прибор от электросети. 6. При обесточенном приборе выполните электроподключение так, как указано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. 7. Чтобы подключить прибор к сети RS-485, подключите интерфейс EVIF22TSX или EVIF23TSX (с RTC). Связь по сети является альтернативой локальной передаче и записи данных; необходимо задать BLE=0. 8. Подайте электропитание на прибор. Включение и выключение прибора Удерживайте нажатой кнопку ON-OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) в течение 2 секунд, прибор включится (или выключится, если был включен). После выключения прибора, на дисплее в течение нескольких секунд будет отображаться значок выключения. Затем дисплей выключится (его экран станет темным) для экономии электроэнергии. ВНИМАНИЕ! После включения прибора автоматически будет перезапущено регулирование.. | 5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИГНАЛ; ВКЛЮЧЕН; ВЫКЛ.; Мигает. Запрос охлаждения Запрос осушения; компрессор выкл.; - Время задержки защиты.. Оттайка; -; - Время задержки оттайки. - Слив конденсата.. Вентилятор испарителя вкл.; Вентилятор испарителя выкл.; Время задержки включения вентилятора испарителя. Циклы увлажнения, уменьшения влажности.. Запрос увлажнения. Реле увлажнения.. Запрос осушения. Реле осушения.; Задержка осушения, если включен компрессор.. Задержка нагревания. Реле нагревания.. HACCP; Журнал тревог HACCP; -; Новая тревога в журнале. Энергосбережение; -. Обслуживание; -; Удаленное подключение. C/F/ %; Единицы измерения температуры; -. AUX; Вспомогательная функция Вспомогательное реле; Вспомогательная функция не активна. Включение освещения нажатием на кнопку; Освещение выключено; Включение освещения при открывании двери. Активен сигнал тревоги. Больше рабочей установки Меньше рабочей установки. Состояние клавиатуры. Открыта дверь; Дверь закрыта. Идет выполнение цикла; Никакой цикл не выполняется; Цикл в режиме ожидания, выполняется другая функция.. 6. КОМАНДЫ КНОПОК Команды кнопок могут выполняться мгновенно (верхние функции), либо в течение 2 секунд (нижние функции MENU-STOP/OFF): MANUAL FUNCTIONS; ФУНКЦИИ РУЧНОГО РЕЖИМА. LIGHT; ОСВЕЩЕНИЕ. CHANGE SET; ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ. MENU; МЕНЮ. OFF DEVICE; ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА. ДЛЯ ВОЗВРАТА или ВЫХОДА ИЗ ПОДМЕНЮ ИЛИ РАБОЧЕЙ УСТАНОВКИ: нажмите на кнопку. 7. ФУНКЦИИ КНОПКИ AUX При нажатии на кнопку AUX доступны следующие пользовательские команды: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Кнопками перехода вверх или вниз выберите функцию. Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить выбор, либо кнопку для отмены: Некоторые функции можно выключить, повторив ту же процедуру (энергосбережение). Другие функции будут продолжать выполнение соответствующих им процессов до конца (оттайка, замена воздуха). Некоторые функции могут не отображаться, если состояние прибора таково, что никакая процедура не выполняется, либо модель прибора не поддерживает данную функцию. Manual defrost (Оттайка вручную): оттайка выполняется, если присутствует датчик испарителя (параметр "Pr3=5") и условия работы испарителя допускают это. Когда датчик испарителя для конфигурации не задан, оттайка выполняется по времени. Over temp (Повысить температуру): заменяет установленную температуру SET на "SET+r6" на время, заданное параметром "r7". Если параметр r7=0, то эта функция не работает. Оттайка может быть отложена (используйте параметр d4). Extra rH (Повысить относительную влажность): заменяет установленную влажность SET2 на значение параметра "h4" на время, заданное параметром "h5". Если параметр "h5=0", то эта функция не работает. Energy Saving (Энергосбережение): Включает функцию энергосбережения заменяя установленную температуру на " установленная температура + дифференциал параметра r4". Повторение операции отменяет эту функцию. Aux (Вспомогательный выход): если вспомогательный выход сконфигурирован, как управление вручную. Нажмите кнопку OFF , чтобы выйти (EXIT) из процедуры. 8. КНОПКА КОМАНДЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ Чтобы включить (ON) или выключить (OFF) освещение, нажимайте эту сенсорную кнопку. Выход освещения включится при открывании двери, если параметр ic1=7, либо ic1=8, либо ic1=9. 9. ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ УСТАНОВОК Рабочие установки можно изменить, следуя процедуре: 1. Нажмите кнопку SET, будет отображена рабочая установка температуры и доступный диапазон значений: 2. Нажимая кнопки со стрелками, измените значения, затем нажмите кнопку SET для подтверждения. 3. Дисплей покажет влажность SET2. | 4. Нажимая кнопки со стрелками, измените значение, затем нажмите кнопку SET2 для подтверждения выхода из процедуры. ВЫХОД ИЗ ПРОЦЕДУРЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ: в течение 5 секунд не выполняйте никаких действий или нажмите кнопку . 10. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ Все события тревоги показываются, сменяя друг друга, в нижней строке дисплея. ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКА Звуковые сигналы тревоги можно сбросить нажатием кнопок MENU/SET. Сигналы тревоги, обусловленные отказом датчика: Для соединения отказавшего или неправильно работающего датчика будет отображено "--.-". В нижней строке дисплея будет показан значок тревоги и сообщение тревоги.. Тревога RTC и тревога отказа электропитания: Если отображается код rtc и параметр "Hr0=1", то это событие записывается, если такое состояние продолжается > A10. Сообщение тревоги отображается в нижней строке дисплея. Нажмите кнопку, чтобы проверить показания часов. Нажмите на кнопку, чтобы проверить показания часов, после этого сообщение перестанет отображаться на дисплее.. СПИСОК АКТИВНЫХ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ Все активные сигналы тревоги также перечислены в списке MENU_SERVICE_ALARMS. СПИСОК В ЖУРНАЛЕ ТРЕВОГ HACCP Все тревоги Haccp перечислены в списке журнала MENU_SERVICE_HACCP. Чтобы сбросить мигающий значок тревоги, войдите в меню MENU_SERVICE и выберите раздел: Reset data memory (Переустановить память данных). 11. МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ Удерживайте нажатой кнопку MENU в течение 2 секунд, чтобы перейти к разделу конфигурации: OTHER (ДРУГИЕ) MENU CONFIGURATION (МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ). Language (Язык) Выбор языка Service (Сервис) Просмотр параметров конфигурации, тревог, сброшенных тревог и статистики. Real time Clock (Часы реального времени) Если часы включены, то установка часов. Доступно, если только доступна опция часов.. LANGUAGE (ЯЗЫК) Выбор рабочего языка. Данная версия полностью поддерживает "I" (итальянский язык) и "E" (английский язык). MENU_SERVICE Конфигурация ввода-вывода, сервиса и обслуживания. Parameters (Параметры) Доступ к параметрам и их конфигурированию. Internal value (Внутреннее значение) Показывает введенные или выведенные значения переменных и сигналов ввода-вывода. Alarms (Тревоги) Показывает список активных сигналов тревоги Reset data memory (Очистка памяти данных) Сброс сигналов тревоги (код 149) Parameters Restore (Восстановление параметров) Перезагрузка оригинальной карты параметров. ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ (**) Haccp Показывает журнал HACCP, созданный после последнего сброса сигналов тревоги. (**) в пользовательской конфигурации могут использоваться значения параметров, отличающиеся от значений, назначенных по умолчанию. После загрузки оригинальных значений могут выйти из строя нагрузки (если они не соответствуют этим значениям). ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ Функции часов реального времени доступны, если часы установлены на плате или подключены с помощью внешних интерфейсов EVIF23TSX или EVIF25TBX (Evlink). Войдите в это меню, чтобы установить часы. Функция, относящаяся к часам: Войдите в меню Clock (Часы) и: нажмите SET и измените значение года YY; нажмите SET и измените значение месяца ММ; нажмите SET и измените значение дня ДД; нажмите SET и измените значение часа; нажмите SET и измените значение минут; ВЫХОД из меню - нажмите. Функции регулирования, относящиеся к часам: - daily defrost time table (таблица времен для ежедневной оттайки): Hd1..Hd6 если включено, прибор всегда выполняет оттайки в выбранные времена. - ежедневное Energy Saving (Энергосбережение) H01..H02 12. ПАРАМЕТРЫ И ПАРОЛИ ВХОД: Удерживайте нажатой кнопку MENU в течение 2 секунд; |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3224 | Руководство по эксплуатации, версия 1.0 | Код 1043224I103 | Стр. 2 из 4 | PT 44/16

| PASSWORD (ПАРОЛЬ) Введите пароль, используя кнопки со стрелками, - после того как все символы будут введены правильно, фон поля пароля станет зеленым. Для подтверждения нажмите кнопку SET: значение пароля "PS1=1" используется для доступа к параметрам уровня 1; значение пароля "PAS=-19" используется для доступа ко всем параметрам.. 13. РЕГУЛИРОВАНИЕ Регулирование температуры Рабочая установка температуры может быть задана в пределах от минимального значения "r1" до максимального значения "r2". Температура регулируется: Выходом охлаждения между температурой SET и дифференциалом "SET+r0" . 1=On (ВКЛ.) и 2'=off (ВЫКЛ). Выходом нагревания между температурой SET и дифференциалом "SET-r12" . 3=On (ВКЛ.) и 4'=off (ВЫКЛ). ОБЩАЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА Доступна при значении параметра "r11>0". Значение вводится следующим образом: Регулирование охлаждения "SET+r11+r0". 1=On (ВКЛ.) и 2=off (ВЫКЛ.), см. рис. ниже Регулирование нагревания "SET-r11-r12". 3=On (ВКЛ.) и 4=off (ВЫКЛ.), см. рис. ниже. Freddo; Охлаждение. Caldo; Нагревание. SET; УСТАНОВКА. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ и ОСУШЕНИЕ С КОМПРЕССОРОМ При установке "rd4=1" будет включено осушение с компрессором, а при установке "rd4=2" эта же функция будет выполняться с включенным выходом нагревателя и компрессором. ПРИОРИТЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАД ОСУШЕНИЕМ с компрессором (rd4>0). Значение параметра "r14" используется для установки одного из следующих приоритетов: 0 = Температура и влажность независимы и отрабатывают запросы на них. 1 = Нагрев: если температура дрейфует вверх, осушение откладывается. 2 = Нагрев-Охлаждение: Если температура дрейфует вверх или вниз, осушение откладывается. 3 = Охлаждение: если температура дрейфует вниз, осушение откладывается. МОДУЛЯЦИЯ НАГРЕВАНИЯ Выход нагревания может быть промодулирован по параметру "r13" путем установки интервала рабочего цикла в пределах от 10 до 60 секунд. Значение 60 секунд (задано по умолчанию) означает, что реле нагревания всегда включено, когда активен запрос. Имейте в виду, что увеличение частоты переключения реле может уменьшить срок службы контактов. По соображениям безопасности, температура остановки вентилятора "F1" должна быть задана очень высокой (во избежание остановки вентилятора во время нагревания). OPEN DOOR (ОТКРЫТА ДВЕРЬ) Регулирование откладывается в зависимости от функции цифрового входа "ic1". Регулирование может быть перезапущено принудительно таймером параметра "i3". Чтобы изменить единицы измерения температуры с градусов Цельсия (С) на градусы Фаренгейта (F) необходимо перепрограммировать параметры температуры. Регулирование влажности SEt2 Влажность, в основном, управляется в соответствии со следующими алгоритмами: управление осушением осуществляется между SET2 и " SET2+rd0". управление влажностью осуществляется между SET и "SET2-rh0". НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА доступна при установке "rh1" для процесса увлажнения и "rd1" для процесса осушения . См. точки (1-2 и 3-4) на графике: SET; УСТАНОВКА. OPEN DOOR (ОТКРЫТА ДВЕРЬ) Регулирование откладывается в зависимости от функции цифрового входа "ic1". Регулирование может быть перезапущено принудительно таймером параметра "i3". ОСУШЕНИЕ С КОМПРЕССОРОМ Задайте параметр rd4=1 для использования функции осушения компрессора. Задайте параметр rd4=2 для использования функции осушения компрессора с реле нагревания. 14. ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРЕНИЯ Вентилятор испарения управляется параметром "F0". СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА Параметр "F0" допускает следующие режимы работы вентилятора: 0= вентиляторы включены, когда включено регулирование (***) 1= всегда ВКЛЮЧЕН (по умолчанию) 2 = ВКЛЮЧЕН, когда ВКЛЮЧЕН компрессор 3= Пороговое значение температуры F1, если включен датчик испарителя "Pr3=5". 4= ВКЛЮЧЕН, когда ВКЛЮЧЕН компрессор, если включен датчик испарителя "Pr3=5". По соображениям безопасности, температура остановки вентилятора "F1" должна быть задана очень высокой (во избежание остановки вентилятора во время нагревания). ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ FAN TEMPERATURE TRESHOLD (ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА) "F1" фиксируется для высокой температуры, если "Pr3=5". При работе нагревательных элементов параметр F1 должен быть установлен на высокие значения, в противном случае вентилятор выключится. DEFROST (ОТТАЙКА) с параметром "F2", определяющим состояние вентилятора. DRIPPING (СЛИВ КОНДЕНСАТА) с параметром "F3", определяющим время остановки вентилятора после оттайки. При установке uc()=14, как "вентилятор испарителя 2": если включен "выбор малой скорости вентилятора", "вентилятор испарителя 2" работает, пока остановлен основной вентилятор испарителя. FAN CYCLES (ЦИКЛЫ ВЕНТИЛЯТОРА) F0=0 | (***) При использовании "F0=0" вентиляторы испарителя могут следовать циклу включения/выключения: 1) когда нет запроса температуры или влажности: F11, F12 2) когда присутствует запрос осушения с компрессором: rd2-rd3 3) когда присутствует запрос влажности и реле влажности отсутствует: rh2-rh3 DEFAULT VALUES (Значения по умолчанию) Эти значения позволяют осуществлять нормальное функционирование. Fan_on (вентилятор включен): параметры F11, rd2 и rh2 =60 секунд. 0, когда Fan_Off (вентилятор выключен) - значения F12, rd3 и rh3 равны 0 секунд (когда присутствует запрос включения вентиляторов). ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ЦИКЛ: При установке значений параметров F12, rd3 и rh3>0, будет активирована функция работы вентилятора в цикле. ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ФУНКЦИИ: задайте значения параметров F11 и F12=0, rd2 или rd3=0, либо rh2 и rh3=0. Выход вентилятора будет выключен, даже когда присутствует запрос функций на его включение. 15. ДРУГОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА (значение по умолчанию: C2= 3 минуты) Включение питания: первый пуск компрессора может быть задержан на "C0" минут. PROTECTION (ЗАЩИТА): в течение нормального регулирования параметр "C2" поддерживает компрессор выключенным в течение времени, заданного в минутах, в то время как параметр "C3" поддерживает компрессор включенным в течение минимального времени, заданного в секундах. PROBE SAFETY (НАДЕЖНОСТЬ ДАТЧИКА): Если происходят события неправильного подключения датчика или его отказа, на дисплее отображается "--.-"". Компрессор следует значениям времени в минутах, заданным параметрами "C4" (выключение) и "C5" (включение). КОНДЕНСАЦИЯ и ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАЦИИ (по умолчанию сконфигурированы) Вентилятор конденсации следует за циклами включения компрессора, если датчик конденсации не сконфигурирован. При включении датчика конденсации Pr3=1, становятся доступны следующие управления: "Fc1+Fc2" Пороговая температура для включения вентилятора. "Fc1" - вентилятор компрессора выключен, пороговая температура выключена". "Fc3" - задержка выключения вентилятора конденсатора после выключения компрессора. "C6" - пороговое значение для высокой конденсации, опасной для компрессора. "C7" - пороговое значение для тревоги по высокой конденсации, которое останавливает компрессор по истечении временной задержки, определяемой значением параметра "C8" в минутах. Для перезапуска управлений требуется ручная переустановка. ОТТАЙКА По умолчанию, оттайка выполняется вручную, при этом включается заданный автоматический таймер "d0>0". Управление оттайкой выполняется по истечении интервала времени "d0", если он>0 и может быть выбран во время выполнения следующих режимов, определяемых значениями параметра "d1": 0=электрический нагреватель, 1= горячий газ, 2=остановка компрессора. TEMPERATURE TRESHOLD (ПОРОГОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА) определяется значением параметра "d2" и доступна, только если включен датчик испарителя "Pr3=5". MAXIMUM DURATION (МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ) определяется временным интервалом в минутах, значение которого задано параметром "d3". DEFROST AT POWER ON (ОТТАЙКА ПРИ ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ) определяется значением параметра "d4": 0 = нет , 1 = после ускоренного охлаждения(*), 2=подача питания и после ускоренного охлаждения(*). (*) если доступно. DEFROST DELAY (ЗАДЕРЖКА ОТТАЙКИ): "d5" в минутах следует выбранному значению параметра "d4". DISPLAY LOCKED in DEFROST (ДИСПЛЕЙ ЗАБЛОКИРОВАН ПРИ ОТТАЙКЕ) использует значение параметра "d11": 0=не заблокирован, 1= заблокирован на SET+2, 3= код. COMPRESSOR STATUS PRE DEFROST (СОСТОЯНИЕ КОМПРЕССОРА ПЕРЕД ОТТАЙКОЙ): время, в течение которого компрессор включен перед оттайкой горячим газом: 0=не включено, d15>0 включено. DEFROST SYNCHRONISED (ОТТАЙКА, СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ С ПАУЗОЙ) - используется, когда значение параметра "d13"=1. Если выполнена функция паузы ( Rest), то будет также активирована и оттайка. RTC DEFROST (ОТТАЙКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧАСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (RTC)). Когда доступна функция часов, пользователь может задать 6 ежедневных оттаек, начало которых определяется значениями параметров "hd1..hd6 > 0". Функция является независимой от работы любых других функций прибора, использующих таймер. DEFROST OUTPUT AS HEATER/DE-HUMIDIFIER (ВЫХОД ОТТАЙКИ, КАК НАГРЕВАТЕЛЬ ИЛИ ОСУШИТЕЛЬ). Установив значение параметра "rd5=1" можно использовать выход оттайки так же, как нагревательный элемент. AUXILIARY RELAY (ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ) (значение по умолчанию: сконфигурировано) Когда вспомогательное реле сконфигурировано с "uc ()=15", оно работает следующим образом: • реле включения / выключения, срабатывающее по показаниям датчика камеры , если не сконфигурирован вспомогательный датчик; • реле включения / выключения, срабатывающее по показаниям вспомогательного датчика, если значение параметра Pr3=4; • Ручное включение / выключение кнопкой AUX. После установки выходного реле прибора, настройте регулирование следующим образом: "u6" Регулирование нагревания (0), регулирование охлаждения (1), вручную кнопкой AUX (2). "u7" Рабочая установка температуры для выключения выхода. "u8" Дифференциал температуры "u7" для включения выхода. При ошибке датчика реле разомкнуто. УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ Установив значение параметра "u6=2", вспомогательное реле можно включить или выключить, войдя в меню AUX и выбрав функцию AUX. 16. КОНФИГУРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВХОДА 1 Цифровой вход 1 можно сконфигурировать, задавая значения параметра "ic1", по умолчанию задан выключатель двери (7): 0 = деактивирован; 1 = энергосбережение; 2= тревога мультифункции; Только сигнализация; 3 = зарезервировано; 4= дистанционное вкл./выкл.; Включение и выключение прибора. 5= тепловой выключатель; Cобытия i8, интервал i7. i8=0 автоматическая переустановка; 6 = зарезервировано; 7= Открыта дверь 1 : компрессор и вентилятор выключены, освещение включено; 8= Открыта дверь 2 : компрессор выключен, вентилятор и освещение включены; 9= Открыта дверь 3 : освещение включено. Полярность входа определяется значением параметра "iP1": 0= активен при замкнутом контакте ; 1= активен при разомкнутом контакте. ДВЕРЬ ОТКРЫТА (значение по умолчанию: ic1=7) Регулирование откладывается до тех пор, пока компрессор не сможет следовать настройкам параметра "i3": "i3=-1" компрессор следует за его регулированием, "i3=0" компрессор выходит из регулирования, "i3>0" компрессор запускается снова по истечении этой задержки. 17. КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДА 3 Через выбор значения параметра "Pr3" доступны следующие функции: 0 = цифровой вход (конфигурация посредством параметра ic3) 1 = датчик конденсатора (управляет вентилятором испарителя и тревогами) 2 = датчик сердцевины продукта (только дисплей) 3 = датчик внешнего воздуха (только дисплей) 4 = вспомогательный датчик (регулирование u6,u7,u8.) 5= датчик оттайки 2 (управление оттайкой) КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ Выбрав значение параметра "Pr3=0" можно также сконфигурировать и функцию цифрового входа с помощью параметра "iC3": 0 выключен; 1=выключатель давления (см. тревоги). | 18. КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ Только для опытных пользователей Функции реле конфигурируются с помощью параметров uc1.. 6, которые соответствуют выходам K1..K6. Конфигурация по умолчанию: 0 = Не используется 1 = Увлажнение (rh) K4 2 = Осушение (drh) (функция выполняется компрессором) 3 = тревога; 4 = компрессор K1 5= нагревание K2 6 = вентилятор конденсатора 7 = состояние прибора вкл. или выкл.; 8 = замена воздуха 9 = Освещение K3 10 = компрессор 2 11 = вентилятор испарителя К5 12 = оттайка K6 13 = зарезервировано; 14 = вентилятор 2 испарителя (вентилятор, работающий с малой скоростью) 15 = AUX (вспомогательный u6,7,8) Убедитесь, что Вы правильно выбрали функции, относящиеся к выходным реле. Ошибки в конфигурации могут привести к включению нежелательных нагрузок. Процедура перезагрузки карты параметров, заданной по умолчанию доступна в разделе меню "MENU_SERVICE_ Parameters Restore". Ее необходимо выполнять, предварительно отключив нагрузки. 19. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ Все сигналы тревоги отображаются в нижней строке дисплея. PROBE FAILURE (ОТКАЗ ДАТЧИКА): типичная проблема - обрыв или короткое замыкание датчика, неправильный тип датчика или плохое соединение. "Probe 1 failure" (Отказ датчика 1) Отказ датчика регулирования, отложенное регулирование нагревания, регулирование охлаждения следует циклу включения / выключения C4-C5 в минутах. "Probe 2 failure" (Отказ датчика 2) Отказ датчика влажности, регулирование влажности и осушения отложено. "Probe 3 failure" (Отказ датчика 3) Отказ третьего датчика. Если работает, как оттайка испарителя, время которой определяется значением параметра "d3"; если работает, как датчик конденсатора, то конденсатор следует за компрессором; если работает, как вспомогательный, то вспомогательное реле выключено. СИГНАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ Сигналы температурной тревоги, включенные во время кондиционирования воздуха: "LOW TEMPERATURE" (НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) устанавливает пороговое значение "A1". Чтобы сконфигурировать сигнал тревоги: "A2" 0= отключено, 1=относительно SET, 3=абсолютное значение. "HIGH TEMPERATURE" (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) устанавливает пороговое значение "A4". Чтобы сконфигурировать сигнал тревоги: "A5" 0= отключено, 1=относительно SET, 3=абсолютное значение. ЗАДЕРЖКА ПЕРЕД СРАБАТЫВАНИЕМ СИГНАЛА ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТРЕВОГИ После подачи питания, через "A6" минут? Во время нормального регулирования с A7 в минутах. После оттайки с "A8" в минутах. После закрытия двери с "A9" в минутах. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ Сигналы тревоги по влажности, включенные во время кондиционирования воздуха: "LOW HUMIDITY ALARM" (ТРЕВОГА ПО НИЗКОЙ ВЛАЖНОСТИ) устанавливает AH1 относительно SET2. "HIGH HUMIDITY ALARM" (ТРЕВОГА ПО ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ) устанавливает AH1 относительно SET2. Задержка тревоги по относительной влажности "AH7" в минутах. ОТКАЗ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - отказ часов реального времени Сигнал подается, если продолжительность отказа электропитания превышает значение параметра "A10" в минутах. СИГНАЛ ТРЕВОГИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ Подается, когда цифровой вход, заданный, как "ic1=7/8/9" становится активным после задержки "i2" в минутах. С "iP1=0" активен, когда контакт замкнут, с "iP1=1" активен, когда контакт разомкнут. При установке i2=-1" сигнал тревоги отключен, а при "i2=0" сигнал начинает подаваться, когда открыта дверь. СИГНАЛ ТРЕВОГИ МУЛЬТИФУНКЦИИ Подается, когда активен цифровой вход, установленный, как "iC1=2". С "iP1=0" активен, когда контакт замкнут, с "iP1=1" активен, когда контакт разомкнут. Регулирование не изменено. СИГНАЛ ТРЕВОГИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ 1 Подается, когда активен цифровой вход, установленный, как "iC1=5". С "iP1=0" активен, когда контакт замкнут, с "iP1=1" активен, когда контакт разомкнут. Регулирование отложено и перезапускается, когда исчезнет сигнал тревоги. Начиная с первого события, прибор подсчитывает число событий тревоги "i8" в течение времени "i7". Когда будет достигнуто число событий, сигнал тревоги необходимо будет сбросить вручную. С "i8=0 тревога всегда автоматическая, с "i8=1", тревога всегда ручная. СИГНАЛ ТРЕВОГИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ Подается, когда активен цифровой вход, установленный, как "iC3=1". С "iP3=0" активен, когда контакт замкнут, с "iP1=3" активен, когда контакт разомкнут. Регулирование отложено и перезапускается, когда исчезнет сигнал тревоги. Начиная с первого события, прибор подсчитывает число событий тревоги "i8" в течение времени "i6". Когда будет достигнуто число событий, сигнал тревоги необходимо будет сбросить вручную. С "i8=0 тревога всегда автоматическая, с "i8=1", тревога всегда ручная. ПЕРЕГРЕВ КОНДЕНСАТОРА При установке датчика конденсатора "Pr3=1" и порогового значения по температуре C6 , прибор отображает тревогу, обусловленную конденсатором, как только температура повышается выше "C6". ЗАБЛОКИРОВАН КОМПРЕССОР (при высокой конденсации) При установке датчика конденсатора "Pr3=1" и порогового значения по температуре "C7" , прибор отображает тревогу, обусловленную конденсатором, как только температура повышается выше "C7" на время "C8".. Регулирование компрессора заблокировано. Необходима переустановка вручную путем выключения и включения прибора. 20. EVCONNECT EVLINK Функции связи не могут работать более жестко: присутствие встроенного или удаленного соединения EVLINK (например, EVIF25TBX) не дает возможности пользователю подключить последовательный интерфейс RS485 EVIF22TSX или EVIF23TSX и т.п. Параметры, участвующие в этом: Hr0 включает часы реального времени (rtc) 0=нет 1=да. При подключении EVLINK автоматически включается "Hr0=" и если EVLINK удален, то отображается сигнал тревоги "rtc". При установке EVIF23TSX, параметр Hr0 необходимо задать вручную. BLE= присутствие EVLINK. Модули последовательного интерфейса EVIF22/23TSX работают, если BLE=0, однако регистрация BLE и данных в журнале приостановлена. rEt = локальная или удаленная передача. При использовании EVIF25TBX всегда rEt=0. PA1= 824. Пароль на доступ к обслуживанию из приложения EVCONNECT. PA2= 642. Пароль пользователя на доступ из приложения EVCONNECT. 21. ЛОКАЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ НА ДОСТУП К ПАРАМЕТРАМ Для получения доступа к параметрам, введите с клавиатуры локальный пароль: PAS=-19 пароль обслуживания для всех параметров; PS1= 1 пароль на доступ к параметрам уровня 1. 22. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3224 | Руководство по эксплуатации, версия 1.0 | Код 1043224I103 | Стр. 3 из 4 | PT 44/16

| Назначение прибора управления:; Контроллер функций.. Конструкция прибора управления:; встраиваемый электронный прибор.. Корпус:; Из самогасящегося пластика или плата на открытой раме.. Категории устойчивости к нагреванию, пожароопасность:; D.. Размеры:. В пластиковом корпусе:111,4 x 76,4 x 48,0 мм (4 3/8 x 3 x 1 15/16 дюйма).; Плата на открытой раме: 101,0 x 67,0x47 мм ( 4 x 2 5/8 x1 7/8 дюйма).. Методы монтажа:; На панели с эластичными монтажными фланцами либо на задней панели. При помощи ленты с двусторонней клеящей поверхностью.. Класс защиты передней панели:; IP65. Подключение:. Разъем с винтами для проводов сечением до 2,5 мм2;; Съемные клеммы по заказу 2,5 мм2;; TTL Picoblade.. Максимальная длина соединительного кабеля:. электропитание: 10 м (32,8 фута);; аналоговые входы: 10 м (32,8 фута);. цифровые входы: 10 м (32,8 фута);; цифровые выходы: 10 м (32,8 фута).. Температура окружающей среды при эксплуатации:; -5 .. 55 °C (от 32 до 131 °F).. Температура окружающей среды при хранении:; от -10 до 70 °C (от -13 до 158 °F).. Относительная влажность при эксплуатации:; от 10 до 90 %, без конденсата.. Уровень загрязнения окружающей среды прибором управления:; 2.. Соответствие стандартам:. RoHS 2011/65/CE; WEEE 2012/19/EU; REACH (CE) n. 1907/2006. EN 60730-1 IEC 60730-1. Источник питания: 12 vac/dc (±10%), 50/60 Гц(±3 Гц), 10 ВА макс.. Способы заземления прибора управления:; Нет.. Номинальное напряжение импульса:; 4 КВ.. Категория перенапряжения:; III. Класс и структура программного обеспечения:; A.. Часы реального времени:; Внутренний вторичный источник питания - литиевая батарея. Точность хода часов:; ≤ 60 с/месяц при 25 °C (77 °F).. Срок автономной работы батареи при отключении основного источника электропитания:; > 6 месяцев при 25 °C (77 °F).. Время зарядки аккумуляторной батареи часов:; 24 (от прибора).. Аналоговые входы:; 2 для датчиков PTC или NTC (датчик камеры и вспомогательный датчик*). 1 датчик влажности Evco EVHTP500. Цифровые входы:; 1 конфигурируемый. Остальные входы:; * конфигурируемый вспомогательный датчик или выключатель давления.. Цифровой выход:; 6 конфигурируемых электромеханических реле:. (K1) Компрессор:; SPST, 30 A res. @ 250 Vac. (K2) Нагревание:; SPDT, 8 A res. @ 250 Vac. (K3) Освещение:; SPST, 16A res. @ 250 Vac. (K4) Увлажнение:; SPST, 8 A res. @ 250 Vac. (K5) Вентилятор испарителя; SPST, 5 A res. @ 250 Vac. (K6) Оттайка; SPDT, 8 A res. @ 250 Vac. Действие типа 1 или типа 2; Тип 1.. Дополнительные функции для действия типа 1 или типа 2; C.. Дисплей:; TFT 2,8 дюйма, 16 цветов, 320 x 240 пикселей.. Динамик:; на плате.. Коммуникационный порт:; TTL picoblade для ключа праметров, либо преобразователь RS485 MODBUS (альтернатива BLE). 23. КЛЮЧ ПАРАМЕТРОВ При использовании ключа EVJKEY выполните следующие шаги: ВЫГРУЗКА данных из РЕГУЛЯТОРА в EVJKEY: подключите кабель к порту TTL, а dip-переключатели EVJKEY 1-2-3 установите на OFF (ВЫКЛ.). ЗАГРУЗКА данных из EVJKEY в РЕГУЛЯТОР: подключите кабель к разъему TTL и установите dip-переключатели 1-2-3 EVJKEY в положение ON. Установите ключ EEVJKEY в разъем Picoblade, через несколько секунд два светодиода одновременно мигнут. Во время передачи данных мигает "светодиод связи": ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ OK "светодиод связи" светится постоянно. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ OK "светодиод ошибок" светится постоянно. TTL MODBUS port; Порт TTL шины MODBUS. Communication LED; Светодиод связи. Error LED; Светодиод ошибок. Upload; Выгрузка. Download; Загрузка. DIP SWITCHES; DIP-переключатели. | 24. ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫ УРОВНЯ 1 (пароль PS1) CA1 0.0 Калибровка датчика 1 CA2 0.0 Калибровка датчика 2 r0 2.0 Дифференциал нагревания r12 -2.0 Дифференциал охлаждения rd0 3.0 Дифференциал осушения rh0 -3.0 Дифференциал увлажнения d0 0 часов интервал оттайки d2 8 Конечная температура оттайки d3 30 мин. Продолжительность оттайки PLi 1 Конфигурация кнопки освещения в режиме ожидания Pbu 2 Динамик доступен для тревог и кнопок СПИСОК ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ N.; ПАР.; УМОЛЧ.; РАБОЧАЯ УСТАНОВКА; МИН... МАКС. (°C). УСТАНОВКА; nv; зависит от процесса; r1..r2. SET2; nv; зависит от процесса; h1..h2. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ; МИН... МАКС.. 2; CA1; 0; смещение датчика температуры окружающей среды; -25..+25 ° C/F. 3; CA2; 0; Смещение датчика влажности; -25..+25 % отн. влажности. 4; CA3; 0; Смещение датчика вспомогательного входа; -25..+25 °C/F. 5; P0; 1; Тип датчика; 0=ptc 1=ntc. 6; P1; 1; Включить отображение знака после запятой для значения температуры в °C; 0=нет 1=да. 7; P2; 0; Единицы измерения температуры; 0 = градусы Цельсия 1 = градусы Фаренгейта. 8; Pr3; 5; Конфигурация датчика 3; 0 = цифровой вход 1 = датчик конденсатора 2 = датчик серединной части продукта 3 = внешний воздух 4 = датчик вспомогательного входа 5 = датчик оттайки 2. 9; P5; 1; показанное на дисплее значение; 0 = нет 1 = вход 1 2 = вход 2 3 = вход 3 4 = Рабочая установка 1 5 = Рабочая установка 2. 10; P6; 1; Показанное на дисплее значение 2. 11; P8; 5; Время обновления показаний на дисплее; 0..255 с.. 12; P9; 5; Задержка отображения 2 показания; 0..255 1/10 сек с. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; Температура; МИН... МАКС.. 15; r0; 2; Дифференциал рабочей установки; 0,1..15 °C/F. 16; r1; 0; Минимальное значение рабочей установки.; -30.. r2 °C/F. 17; r2; 50; Максимальное значение рабочей установки; r1.. +99 °C/F. 18; r4; 0; Смещение рабочей установки при энергосбережении; 0..99 °C/F. r5; 0; Отключить регулирование влажности при превышении температуры; 0=нет 1=да. r6; 0; Определяет значение рабочей установки температуры "SET +/- r6" при превышении температуры; -40 +99 °C/F -40.. + 99 C/F. r7; 0; Продолжительность времени превышения температуры; 0..240 мин.. 19; r11; 0; Значение нейтральной зоны; 0..10 ° C/F. 20; r12; -2 °; Дифференциал нагревания; -25..-0,1 ° C/F. 21; r13; 60; Рабочий цикл нагревания; 0..60 с.. 22; r14; 0; Приоритет температуры; 0 = Деактивировано 1 = нагревание 2= нагрев / охлаждение 3 = охлаждение. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВЛАЖНОСТЬ; МИН... МАКС.. 23; h1; 10; Минимальная рабочая установка 2; 0..h2 % отн. влажности. 24; h2; 95; Максимальная рабочая установка 2; h1..100 % отн. влажности. h4; 0; Рабочая установка дополнительной влажности, использующая кнопку AUX функции управления вручную. Значение "h4" заменяет SET2 на время, заданное параметром "h5".; 0..100 % отн. влажности. h5; 0; Продолжительность дополнительной влажности. 0=функция не включена.; 0..240 мин.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВЛАЖНОСТЬ; МИН... МАКС.. 25; rd0; 3; Дифференциал осушения; 1..+25 % отн. влажности. 26; rd1; 0; Нейтральная зона осушения; 0..10 % отн. влажности. 27; rd2; 60; Время, в течение которого включен вентилятор при осушении; 0..240 с.. 28; rd3; 0; Время, в течение которого выключен вентилятор при осушении; 0..240 с.. 28; rd4; 1; Осушение с компрессором; 0 = Деактивировано 1 = компрессор 1 2 = компрессор и нагревание. 30; rd5; 0; Нагревание и осушение с помощью нагревателя оттайки; 0=нет 1=да. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ОСУШЕНИЕ; МИН... МАКС.. 31; rH0; -3; Дифференциал влажности; -25..-1 % отн. влажности. 32; rh1; 0; Влажность нейтральной зоны Нейтральная зона осушения; 0...10 % отн. влажности. 33; rh2; 60; Выход влажности включен вовремя (либо вентилятор, если выхода rH нет).; 0..240 с.. 34; rH3; 0; Выход влажности выключен вовремя (либо вентилятор, если выхода rH нет).; 0..240 с.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; КОМПРЕССОР; МИН... МАКС.. 35; C0; 0; Задержка включения компрессора после подачи электропитания на прибор; 0..240 мин.. 36; C2; 3; Минимальное время, в течение которого компрессор выключен; 0..240 мин.. 37; C3; 0; Минимальное время, в течение которого компрессор включен; 0..240 с.. 38; C4; 10; Время выключения компрессора, когда датчиком камеры подается сигнал тревоги; 0..240 мин.. | 39; C5; 10; Время включения компрессора, когда датчиком камеры подается сигнал тревоги; 0..240 мин.. 40; C6; 80; Пороговое значение для предупреждения о высокой конденсации; 0..199 ° C/F. 41; C7; 90; Пороговое значение для выдачи тревоги по высокой конденсации; 0..199 ° C/F. 42; C8; 0; Задержка сигнала полного выключения компрессора; 0..15 мин.. 43; C10; 0; Время работы компрессора для обслуживания; gg. 44; C11; 10; Задержка включения компрессора 2 относительно момента включения компрессора 1; 0..240 с.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ОТТАЙКА; МИН... МАКС.. 45; d0; 8; Интервал оттайки; 0...99 мин.. 46; d1; 0; Тип оттайки; 0 = электрическая 1 = горячий газ 2 = остановка компрессора. 47; d2; 8; Пороговое значение температуры для конца оттайки; -99.. +99 ° C/F. 48; d3; 30; Длительность оттайки; 0...99 мин.. 49; d4; 0; Включение оттайки при подаче электропитания; 0=нет 1=при включении питания 2= после ускоренного охлаждения 3= при включении питания и после ускоренного охлаждения. 50; d5; 0; Задержка оттайки после подачи электропитания; 0...99 мин.. 51; d6; 0; Значение, отображаемое во время оттайки; 0 = Регулируемое значение 1 = дисплей заблокирован 2 = зарезервировано. 52; d7; 0; Время слива конденсата; 0..15 мин.. 53; d11; 0; Включение сигналов тревоги по истечении таймера оттайки; 0=НЕТ 1=ДА. 55; d15; 0; Время последовательных включений компрессора при оттайке горячим газом; 0...99 мин.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ; МИН... МАКС.. 56; A1; 0; Пороговое значение для подачи сигнала тревоги по низкой температуре; -99.. + 99 ° ° C/F. 57; A2; 2; Тип сигнала тревоги по низкой температуре; 0 = Деактивировано 1 = Относительно рабочей установки 2 = По абсолютному значению температуры. 58; A4; 50; Пороговое значение для подачи сигнала тревоги по низкой температуре; -99.. +99 ° C/F. 59; A5; 2; Тип сигнала тревоги по низкой температуре; 0 = Деактивировано 1 = Относительно рабочей установки 2 = По абсолютному значению температуры. 60; A6; 120; Задержка подачи сигнала тревоги по высокой температуре после подачи электропитания; 0..240 мин.. 61; A7; 15; Задержка перед срабатыванием сигнала температурной тревоги; 0..240 мин.. 62; A8; 15; Задержка подачи сигнала тревоги по высокой температуре после оттайки; 0..240 мин.. 63; A9; 15; Задержка подачи сигнала тревоги по высокой температуре после закрытия двери; 0..240 мин.. 64; A10; 15; Длительность отказа электропитания при записи PF сигнала тревоги; 0..240 мин.. 65; A11; 1; Дифференциал при переустановке сигнала тревоги по высокой / низкой температуре; 0,1..15 ° C/F. Тревога по низкой влажности относительно SET2; 0.. 100 % r h. 67; AH4; 50; Тревога по высокой влажности относительно SET2; 0..100 % отн. влажности. 68; AH7; 30; Задержка перед срабатыванием сигнала тревоги по влажности; 0..240 мин.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ; МИН... МАКС.. 69; F0; 1; Активность вентилятора испарителя в течение нормальной работы При F0=0 параметры F11-F12, rd2-rd3, rh2-rh3 могут включать циклы регулирования вентиляторa.; 0 = Циклы вентилятора 1= включен 2 = включен, если включен компрессор 3 = Терморегулирование (с F1 относительно температуры регулирования) 4 = Терморегулирование, если включен компрессор (с F1 относительно температуры регулирования). 70; F1; 99; Пороговое значение для работы вентилятора испарителя с F0=3 или 4; -99.. + 99 °C/F. 71; F2; 0; Режим работы вентилятора испарителя в течение оттайки; 0= выключен 1= включен 2 = согласно F0. 72; F3; 0; Максимальное время после слива конденсата, в течение которого вентилятор испарителя выключен; 0..15 мин.. 73; F7; 99; Пороговое значение по температуре для включения вентилятора испарителя после слива конденсата (относительно рабочей установки); -99.. +99 ° C/F. 74; F8; 2; Дифференциал рабочей установки испарителя; 0,1..15 ° C/F. 75; Задержка выключения вентилятора испарителя после выключения компрессора. 76; F11; 60; Время, в течение которого вентилятор включен без регулирования Необходимо использовать с F0=0.; 0..240 с.. 77; F12; 0; Время, в течение которого вентилятор выключен без регулирования Необходимо использовать с F0=0.; 0..240 с.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА; МИН... МАКС.. 85; Fc1; 25; Пороговое значение температуры, при котором включается вентилятор конденсатора; 0..99 ° C/F. |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3224 | Руководство по эксплуатации, версия 1.0 | Код 1043224I103 | Стр. 5 из 4 | PT 44/16

| 86; Fc2; 5; Дифференциал вентилятора конденсатора; 0,1...15 ° C/F. 87; Fc3; 5; Задержка выключения вентилятора конденсатора; 0..240 с.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ ФУНКЦИЙ; МИН... МАКС.. 88; i1; 0; Блокировка дисплея при открытой двери; 0..240 мин.. 89; i2; 15; Задержка сигнала тревоги "Открыта дверь"; -1...120 мин.. 90; i3; 15; Максимальное время подавления работы при открытой двери; -1...120 мин.. 91; i5; 0; Задержка сигнала тревоги универсального входа; 0...120 мин.. 92; i6; 60; Интервал подсчета событий высокого давления; 0.. 120 мин.. 93; i7; 60; Задержка сигнала тревоги универсального входа; 0...120 мин.. 94; i8; 1; Цифровой вход подсчета событий для сигнала тревоги. 0= всегда автоматически, 1= всегда вручную.; 0...15. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ; МИН... МАКС.. 95; u6; 0; Конфигурация вспомогательного выхода; 0= нагревание 1= охлаждение 2= вручную. 96; u7; 0,0; Рабочая установка вспомогательного выхода; -99.. +99 ° C/F. 97; u8; 1,0; Вспомогательный дифференциал для u7; 0,1..15 ° C/F. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; КОНФИГУРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВХОДА; МИН... МАКС.. 98; iC1; 7; Функция универсального входа; 0 = Деактивировано 1 = Тревога мультифункции 2 = зарезервировано 3 = зарезервировано 4 = режим ожидания 5 = тепловой выключатель 1 5 = тепловой выключатель 2 7 = компрессор + вентилятор испарителя выключены, освещение включено 8 = вентилятор испарителя выключен, освещение включено. 9 = выключение компрессора + вентилятора испарителя, освещение включено. 99; iP1; 0; Активация многоцелевого входа 1; 0=замкнут 1=разомкнут. 100; iC3; 0; Конфигурация цифрового входа 3. Pr3=0.; 0 = деактивировано 1=выключатель по высокому давлению. 101; iP3; 0; Активация многоцелевого входа 3; 0=замкнут 1=разомкнут. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ; МИН... МАКС.. 103; uc1; 4; Конфигурация выхода К1 (С); 0 = Деактивировано 1 = увлажнение 2 = осушение 3 = тревога; 4 = компрессор 1 5 = нагревание 6 = вентиляторы конденсатора. 104; uc2; 5; Конфигурация выхода K2 (Ht). 105; uc3; 9; Конфигурация выхода K3 (L). 106; uc4; 1; Конфигурация выхода K4 (rH). 107; uc5; 11; Конфигурация выхода K5 ( Ev). 108; uc6; 12; Конфигурация выхода K6 (Def). (Def); 7 = включение / режим ожидания 8 = замена воздуха 9 = Освещение 10 = компрессор 2 11 = вентиляторы испарителя 12 = оттайка 13 = зарезервировано; 14 = вентилятор испарителя 2 15 = вспомогательное реле. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ; МИН... МАКС.. 109; POF; 1; Кнопка включения / режим ожидания; 0 = нет 1 = да. 110; PLi; 1; Кнопка включения освещения в режиме ожидания; 0 = нет 1 = да. 111; PSr; 1; Отключение выхода сигналов тревоги, чтобы выключить динамик; 0 = нет 1 = да. 112; Pbu; 2; Включение звукового сигнала тревоги любой кнопкой; 0 = нет 1 = только сигнал тревоги, без кнопок 2 = сигнал тревоги и кнопки. БЕЗОПАСНОСТЬ; МИН... МАКС.. 113; Пароль на доступ ко всем параметрам; -99... 999. 114; PS1; -19; Пароль обслуживания уровня 1; -99... 999. 115; Пароль пользователя Evlink; -99... 999. 116; PS2; 824; Пароль обслуживания Evlink; -99... 999. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЧАСЫ; МИН... МАКС.. 117; Hr0; 0; Работоспособность часов; 0 = нет 1 = да. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЖУРНАЛ ДАННЫХ; МИН... МАКС.. | 119; BLE; 0; EVLINK присутствует и осуществляет управление. Установите =0, чтобы включить связь modbus через модули EVIF22/23TSX.; 0 = нет 1 = да. 120; rEt; 0; Конфигурация локальной и удаленной связи; 0= локальная для Bluetooth 1 = удаленная. 121; rE0; 15; Интервал записи; 0..240 мин.. 122; rE1; 4; Выбор датчиков для записи в журнал данных; 0 = нет; 1=датчик 1; 2= датчик 2 3= датчик 3; 4= датчик 1 и датчик 2; 5= все датчики.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ОТТАЙКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Hr0=1; МИН... МАКС.. 123; Hd1; Время 1-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 124; Hd2; Время 2-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 125; Hd3; Время 3-ей ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 126; Hd4; Время 4-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 127; Hd5; Время 5-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. 128; Hd6; - - -; Время 6-ой ежедневной оттайки; 0...24 ч.. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; СВЯЗЬ ПО MODBUS; МИН... МАКС.. 129; LA; 247; Адрес MODBUS, задайте BLE=0 (журнал данных и BLE отключены); 1... 247. RS485; 130; Lb; 3; Скорость передачи данных по MODBUS; 0= 2400; 1= 4800 2= 9600; 3= 19200. 131; LP; 2; Проверки на четность при связи по Modbus; 0= Нет; 1= Нечетное; 2= Четное. N.; ПАР.; УМОЛЧ.; ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ; МИН... МАКС.. 132; HE2; 0; Макс. продолжительность энергосбережения в ручном режиме; 0..990 мин.. 133; H01; 0; Время начала энергосбережения с часами реального времени (rtc) и Hr0=1; 0..23 часа. 134; H02; 0; Продолжительность энергосбережения; 0..24 часа. ВНИМАНИЕ! Прибор следует утилизировать в соответствии с действующими местными нормами и правилами, регламентирующими сбор отходов электрического и электронного оборудования и их утилизацию.. Данный документ и решения, приведенные в нем, являются интеллектуальной собственностью EVCO и защищены итальянским кодексом прав на интеллектуальную собственность (Property Rights Code (CPI)). EVCO категорически запрещает полное или частичное копирование или раскрытие содержания данного документа за исключением случая, когда у EVCO на это получено явно выраженное разрешение. Всю ответственность за правильное конфигурирование модуля несет клиент (изготовитель, установщик или конечный пользователь). EVCO снимает с себя всякую ответственность за возможные ошибки, которые могут присутствовать в данном документе и оставляет за собой право вносить в него любые изменения, не меняющие основной функционал и функции безопасности оборудования, причем в любое время и без предварительного уведомления. Компания EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ИТАЛИЯ телефон 0437 8422 ¦ факс 0437 83648 e-mailinfo@evco.it¦ web-сайт:www.evco.it. |  |
| --- | --- | --- |