Компания EVCO S.p.A. | EV3401M | Инструкция по эксплуатации, ред.  1.0 | Код 1043401ME103 |Стр. 1 из 2 | PT 46/17

EV3401 – универсальный сенсорный контроллер с одним регулируемым выходом

| ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО и сохраните его для справок в будущем. ИЗУЧИТЕ СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА - Электропитание прибора 230 В перем. тока, либо 12-24 В перем. / пост. тока (зависит от модели). - Мультисенсорный вход (датчики PTC/NTC/J/K/Pt 100/Pt 1000/Ni 120/0-20 мA/4-20 мA/0-10 В/ 2-10 В). - Многоцелевой вход. - Реле К1 на ток 16 А (на активной нагрузке) при напряжении 250 В перем. тока - Звуковой сигнал тревоги. - Порт подчиненного устройства TTL MODBUS для подключения ключа программирования или последовательного интерфейса TTL/RS-485 (BMS). - Регулирование в холодном или горячем режиме. 1 РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА Размеры даны в миллиметрах (в скобках - размеры в дюймах); глубина 59,0 (2 5/16) с несьемными блоками клемм на винтах; глубина 81,5 (3 3/16) со съемными блоками клемм на винтах. При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем). drilling template шаблон для сверления отверстий МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА - Толщина панели должна быть в пределах от 0,8 до 2,0 мм (от 1/32 до 1/16 дюйма). - Условия работы должны соответствовать нормам, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; - Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла; в местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов. - В соответствие с нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора. Части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы демонтаж осуществлялся только при помощи специального инструмента. 2 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ: - Сечение жил используемых кабелей должно соответствовать протекающим по ним токам. - Обеспечьте правильную изоляцию термопары, она не должна контактировать с металлическими деталями, либо используйте заизолированные термопары. - Если требуется удлините кабель термопары, используя компенсирующий кабель. - Для уменьшения электромагнитных помех прокладывайте кабели электропитания как можно дальше от сигнальных кабелей. tti/rs-485 serial interface tti/rs-485 (последовательный интерфейс) programming key ключ программирования power supply: 230 VAC in EV3401M7 12-24 VAC/DC In EV3401M3 Электропитание: 230 В перем. тока в EV3401M7; 12-24 В перем. или пост. тока в EV3401M3 mains Электросеть regulator регулятор multi-purpose многоцелевой gnd земля TTL Modbus port Порт TTL MODBUS or или regulation регулирование МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ - При использовании электрических или пневматических отверток, установите соответствующий крутящий момент. - Если прибор был перенесен из холодного помещения в теплое, внутри него может сконденсироваться влага. Дайте прибору побыть в тепле хотя бы 1 час, только после этого на него можно подавать питание. - Убедитесь в том, что напряжение, частота и мощность источника электропитания находятся в допустимых пределах. См. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - Перед выполнением какого-либо обслуживания, отсоедините прибор от источника питания. - Не используйте прибор в качестве устройства безопасности. - Для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO. 3 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 1. Установите прибор, соблюдая инструкции, приведенные в разделе РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА. 2. Подайте на прибор электропитание, как описано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. Начнет выполняться внутренний тест. При нормальной работе прибора, тест выполняется за несколько секунд. По окончании теста дисплей выключится. 3. Выполните конфигурирование прибора, как указано в разделе Установка параметров конфигурации. Рекомендуемые значения параметров конфигурации для первого включения: ПАР. УМОЛЧ. ТИП ПАРАМЕТРА МИН... МАКС. SP 0,0 рабочая установка r1... r2 P0 2 Вид датчика: 0 = PTC; 1 = NTC; 2 = J; 3 = K; 4 = Pt 100 (с 3 проводами); 5 = Pt 100 (с 3 проводами); 6 = Pt 1000 (с 3 проводами); 7 = Pt 1000 (с 3 проводами); 8 = 4-20 мA; 9 = 0-20 мА; 10= 2-10 В; 11= 0-10 В; 12 = Ni 120 (с 3 проводами); 13 = Ni 120 (с 2 проводами). P2 0 Единицы измерения температуры 0 = °C; 1 = °F; r5 0 Регулирование в холодном или горячем режиме. 0 = холодный режим; 1 = горячий режим. Затем проверьте соответствие остальных настроек; см. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ. 4. Отключите прибор от электросети 5. При обесточенном приборе выполните электроподключение так, как указано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. 6. При подключении к сети RS-485 подключите интерфейс EVIF22TSX (см. соответствующие инструкции к интерфейсу). 7. Подайте электропитание на прибор. | 4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ reserved зарезервировано analog output аналоговый выход on/stand-by включен/режим ожидания temperature unit of measurement единицы измерения температуры regulator регулятор alarm тревога pressure unit of measurem. единицы измерения давления SET, keypad lock Кнопка SET (установка), блокировка клавиатуры ON/STAND-BY, escape Кнопка включения/режима ожидания, выхода из режима DOWN, additional functions Кнопка DOWN (ВНИЗ), дополнительные функции UP Кнопка UP (ВВЕРХ) 4.1 Включение и выключение прибора 1. 1. Если POF = 1 (по умолчанию), в течение 4 сек. удерживайте нажатой кнопку ON/STAND-BY. Если прибор включен, на дисплее будет отображаться значение параметра P5 (по умолчанию "регулируемая температура"). Если на дисплее отображается код сигнала тревоги, то см. раздел СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ. СИГНАЛ ВКЛ. ВЫКЛ. МИГАЕТ OUT1 регулятор активен - - активна защита регулятора - рабочая точка установлена не используется - - OUT2 не используется - - активны сигналы тревоги - - не используется - - прибор выключен прибор включен прибор включается или выключается °C/°F дисплей показывает температуру - - % отображается число процентов - - Bar отображается давление - - Если никакая кнопка не нажата в течение 30 сек., на дисплее будет отображен код "Loc" и клавиатура будет автоматически заблокирована. 4.2 Разблокирование клавиатуры Удерживайте нажатой кнопку в течение 1 сек. На дисплее будет отображен код "UnL". 4.3 Настройка рабочей установки Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1. Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "SP". 2. Удерживайте нажатой кнопку UP или DOWN в течение 15 секунд, чтобы установить значение в пределах r1 и r2 (по умолчанию "0... 350") 3. Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 с. 4.4 Выключение динамика подачи звуковых сигналов (если параметр A13 = 1) Нажмите кнопку. 5 РЕЖИМЫ РАБОТЫ Регулирование холодного режима (r5 = 0). Регулирование горячего режима (r5 = 1). regulator регулятор OFF ВЫКЛЮЧЕН ON ВКЛЮЧЕН regulation temperature регулируемая температура 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 6.1 Отображение числа включений реле Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1. Удерживайте нажатой кнопку DOWN в течение 4 сек. 2. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP или DOWN выберите код. КОД ОПИСАНИЕ nS1 Отображается число тысяч включений реле К1 3. Нажмите кнопку SET. 4. Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. 6.2 Отображение температуры, зарегистрированной датчиком регулирования Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 1. Удерживайте нажатой кнопку DOWN в течение 4 сек. 2. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP или DOWN выберите код. КОД ОПИСАНИЕ Pb1 регулируемая температура 3. Нажмите кнопку SET. 4. Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. 7 Установки 7.1 Установка параметров конфигурации ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение параметра P2 с °C на °F (и наоборот) приведет к тому, что значения параметров, в качестве единиц измерения которых используются °C или °F, изменятся автоматически. 1. Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA". 2. Нажмите кнопку SET. | 3. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение PAS (по умолчанию задано "-19"). 4. Нажмите кнопку SET или не совершайте никаких действий в течение 15 с. Дисплей покажет код "SP". 5. Нажатиями кнопок UP или DOWN выберите параметр. 6. Нажмите кнопку SET. 7. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение. 8. Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 с. 9. Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 секунд или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. 7.2 Восстановление заводских настроек (заданных по умолчанию) и сохранение измененных настроек ПРИМЕЧАНИЕ: - Проверьте соответствие заводских настроек. См. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ. - При сохранении измененных настроек, заводские настройки будут переписаны. 1. Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA". 2. Нажмите кнопку SET. 3. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение. ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 149 значение для восстановления заводских настроек (по умолчанию) 161 значение для сохранения измененных настроек 4. Нажмите кнопку SET, либо не предпринимайте никаких действий в течение 15 секунд. Дисплей покажет код "dEF" (при установленном значении "149") или код "MAP" (при установленном значении "161"). 5. Нажмите кнопку SET. 6. В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN установите "1". 7. Нажмите кнопку SET, либо не предпринимайте никаких действий в течение 15 секунд. На дисплее в течение 4 секунд будет мигать “---” , после чего прибор завершит процедуру. 8. Отключите прибор от источника питания. 9. Чтобы выйти из процедуры до ее завершения: перед шагом 6 в течение 2 секунд удерживайте нажатой кнопку SET. 8 ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ N. ПАР. УМОЛЧ. РАБОЧАЯ УСТАНОВКА МИН... МАКС. 1 SP 0.0 рабочая установка r1... r2 N. ПАР. УМОЛЧ. АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ МИН... МАКС. 2 CA1 0.0 смещение датчика регулирования -25... 25 °C/°F 3 P0 2 Вид датчика: 0 = PTC 1 = NTC 2 = J 3 = K 4 = Pt 100 (с 3 проводами) 5 = Pt 100 (с 2 проводами) 6 = Pt 1000 (с 3 проводами) 7 = Pt 1000 (с 2 проводами) 8 = 4-20 мA 9 = 0-20 мA 10= 2-10 В 11= 0-10 В 12 = Ni 120 (с 3 проводами) 13 = Ni 120 (с 2 проводами) 4 P1 0 Отображать для температуры в °C положение десятичной точки 0 = нет 1 = да; если P0 = 2 или 3; не применять. Если задан параметр P0 = 8... 11, положение десятичной точки определяется значениями: 0 = нет; 1 = показывать цифру десятков. 5 P2 0 Единицы измерения температуры 0 = °C 1 = °F 2 = % 3 = бар 4 = нет Опции 2... 4 оказывают влияние на показания дисплея, только если P0 = 8... 11 6 P3 0,0 Минимальное калибровочное значение датчика -199... 999 точек 7 P4 100 Максимальное калибровочное значение датчика -199... 999 точек 8 P5 0 Показанное на дисплее значение 0 = регулируемая температура; 1 = рабочая установка; 9 P8 5 Время обновления показаний на дисплее 0... 250 сек. : 10 N. ПАР. УМОЛЧ. РЕГУЛИРОВАНИЕ МИН... МАКС. 10 r0 2,0 Дифференциал рабочей установки 1... 99 °C/°F 11 r1 0,0 Минимальное значение рабочей установки. -199 °C/°F... r2 12 r2 350 Максимальное значение рабочей установки. r1 999 °C/°F 13 r5 0 Регулятор осуществляет регулирование в холодном или горячем режиме. 0 = холодный режим 1 = горячий режим 14 r11 0,0 Цифровой вход второй рабочей установки -199... 999 °C/°F рабочая установка + r11 N. ПАР. УМОЛЧ. ЗАЩИТЫ РЕГУЛЯТОРА МИН... МАКС. 15 C1 0 Минимальное время между двумя включениями регулятора 0... 240 мин 16 C2 0 Минимальное время в выключенном состоянии и задержка относительно включения регулятора 0... 240 мин 17 C3 0 Минимальное время пребывания регулятора во включенном состоянии 0... 240 сек. 18 C4 0 активность регулятора в течение сигнала тревоги датчика регулирования 0 = выключено 1 = включено N. ПАР. УМОЛЧ. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ МИН... МАКС. 19 A1 0,0 Пороговая температура срабатывания сигнала температурной тревоги -199... 999 °C/°F 20 A2 0 Тип температурной тревоги 0 = деактивировано; 1 = по абсолютному значению минимума температуры 2 = по абсолютному значению максимума температуры 3 = по минимальной температуре относительно рабочей установки 4 = по максимальной температуре относительно рабочей установки 21 A3 0 Задержка сигнала температурной тревоги 0... 999 мин. 22 A7 0 Задержка сигнала температурной тревоги после изменения рабочей установки и подачи питания 0... 999 мин. 23 A8 0 Дополнительная задержка сигнала тревоги после отключения звукового сигнала, если условия не изменились 0... 999 мин. 24 A11 2,0 дифференциал выключения температурной тревоги 1... 99 °C/°F 25 A13 1 включение звукового сигнала тревоги; 0 = нет 1 = да N. ПАР. УМОЛЧ. ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ МИН... МАКС. 26 i5 0 Функция многоцелевого входа 0 = деактивировано; 1 = сигнал тревоги iA 2 = сигнал тревоги iA + выключение регулятора 3 = включение / выключение прибора 4 = изменение рабочей установки 27 i6 0 Активация многоцелевого входа 0 = когда контакт замкнут 1 = когда контакт разомкнут 28 i7 0 Задержка сигнала тревоги многоцелевого входа 0... 999 сек. N. ПАР. УМОЛЧ. БЕЗОПАСНОСТЬ МИН... МАКС. 29 POF 1 включить кнопку ON/STAND-BY 0 = нет 1 = да 30 PAS -19 пароль -99... 999 |
| --- | --- | --- |

Компания EVCO S.p.A. | EV3401M | Инструкция по эксплуатации, ред. 1.0 | Код 1043401ME103 |Стр. 2 из 2 | PT 46/17

| N. ПАР. УМОЛЧ. СВЯЗЬ ПО MODBUS МИН... МАКС. 31 LA 247 Адрес MODBUS. 1... 247 32 Lb 3 Скорость передачи сигнала по MODBUS 0=2400 Бод; 1=4 800 Бод; 2=9 600 Бод; 3 = 19 200 Бод, проверка на четность - четное 9 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ КОД ОПИСАНИЕ СБРОС УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН Pr1 тревога датчика регулирования автоматический - проверить P0 - проверить исправность датчика - проверить электроподключение AL температурная тревога автоматический проверить A1, A2 и A3 iA тревога универсального входа автоматический проверить параметры i5 и i6 10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение прибора управления Контроллер функций. Конструкция прибора управления Встраиваемый электронный прибор. Корпус Черного цвета, из самогасящегося материала. Категории устойчивости к нагреванию, пожароопасность D Размеры 75,0 x 33,0 x 59,0 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 2 5/16 дюйма) с фиксированными блоками клемм на винтах 75,0 x 33,0 x 81,5 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 3 3/16 дюйма) с съемными блоками клемм на винтах; Способ монтажа прибора управления При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем). Класс защиты, обеспечиваемый крышками: IP65 (передняя панель). Способ подключения: Фиксированные блоки клемм с винтами для проводов сечением до 2,5мм2 Съемные блоки клемм с винтами для проводов сечением до 2,5мм2 (по заказу) Разъем Pico-Blade. Макс. допустимая длина соединительных кабелей: Источник питания: 10 м (32,8 фута); Аналоговые входы: 10 м (32,8 фута); Цифровые входы: 10 м (32,8 фута); Цифровые выходы: 10 м (32,8 фута); Рабочие температуры от -5 до 55 °C (от 23 до 131 °F). Температура при хранении: от -25 до 70 °C (от -13 до 158 °F). Относительная влажность при эксплуатации: от 10 до 90%, без конденсата; Уровень загрязнения окружающей среды прибором управления 2 Соответствие стандартам: RoHS 2011/65/EC WEEE 2012/19/EU REACH (EC) Regulation 1907/2006 EMC 2014/30/EU LVD 2014/35/EU Источник питания: 230 В перем. тока (+10 % -15 %), 50/60 Гц (±3 Гц), 4 ВА макс., изолированное в EV3... M7 12-24 В перем. или пост. тока (+10% -15%), 50/60 Гц (±5 Гц), макс. 4 ВА/3 Вт, в EV3... M3 Способы заземления прибора управления: Нет Номинальное действующее напряжение импульса: 4 кВ в EV3... M7; 330 В in EV3... M3 Категория перенапряжения III в EV3... M7; I in EV3... M3 Класс и структура программного обеспечения A Аналоговые входы 1 для датчиков PTC, NTC, Pt 100, Pt 1000 или Ni 120, термопар J или K, 0-20 мА, 4-20 мA, датчиков 0-10 В или 2-10 В (датчики регулирования) Датчики PTC: Рабочий диапазон температур: от -50 до 150 °C (от -58 до 302 °F). Разрешающая способность: 0,1 °C (1 °F). Датчики NTC: Рабочий диапазон температур: от -40 до 110 °C (от -58 до 230 °F). Разрешающая способность: 0,1 °C (1 °F). Датчики Pt 100 и Pt 1000 Рабочий диапазон температур: от -100 до 650 °C (от -148 до 999 °F). Разрешающая способность: 0,1 °C (1 °F). Датчики Ni 120: Рабочий диапазон температур: от -80 до 300 °C (от -112 до 999 °F). Разрешающая способность: 0,1 °C (1 °F). J-термопары Рабочий диапазон температур: от 0 до 700 °C (от 32 до 999 °F). Разрешающая способность: 1 °C (1 °F). К-термопары Рабочий диапазон температур: от 0 до 999 °C (от 32 до 999 °F). Разрешающая способность: 1 °C (1 °F). Датчики 0-20 мA, 4-20 мA, 0-10 В, 2-10 В: могут быть конфигурированы Цифровые входы 1 для сухого контакта (многоцелевой), недоступен, если конфигурирован аналоговый вход для датчиков Pt 100, Pt 1000 или NI 120 (с 3 проводами). Сухой контакт Тип контакта: 3,3 В, 1 мА Защита: нет. Цифровые выходы 1 с электромеханическим реле (K1). Реле K1 SPDT, 16 A res. @ 250 В перем. тока Операции типа 1 или типа 2 Тип 1. Дополнительные функции операций типа 1 или типа 2: C Дисплеи Светодиодный дисплей, 3 цифры, функции обозначаются значками. Динамик для подачи сигналов тревоги Встроенный Коммуникационные порты - Порт подчиненного устройства TTL MODBUS для подключения ключа программирования или последовательного интерфейса (BMS). |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор следует утилизировать в соответствии с действующими местными нормами и правилами, регламентирующими сбор отходов электрического и электронного оборудования. Данный документ и решения, приведенные в нем, являются интеллектуальной собственностью EVCO и защищены итальянским кодексом прав на интеллектуальную собственность (Property Rights Code (CPI)). EVCO категорически запрещает полное или частичное копирование или раскрытие содержания данного документа за исключением случая, когда у EVCO на это получено явно выраженное разрешение. Всю ответственность за правильное конфигурирование прибора несет клиент (изготовитель, установщик или конечный пользователь). EVCO снимает с себя всякую ответственность за возможные ошибки, которые могут присутствовать в данном документе и оставляет за собой право вносить в него любые изменения, не меняющие основной функционал и функции безопасности оборудования, причем в любое время и без предварительного уведомления. Компания EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL), ИТАЛИЯ Телефон: 0437/8422 ¦ Факс: 0437/83648 email info@evco.it ¦ web www.evco.it |
| --- | --- | --- |