# EVK521М Цифровой регулятор влажности/давления общего назначения с одним выходом реле.

# 1 Подготовка.

1.1 Внимание.

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием прибора и  примите во внимания дополнительную информацию по установке и электроподключению; храните эти инструкции рядом с прибором для дальнейших консультаций.

1.2 Инструкция по установке прибора.

Установочная панель c фиксаторами (защелками), поставляемыми производителем, со следующими размерами в мм:

| РАЗМЕР | МИН. (мм) | СТАНДАРТНЫЙ (мм) | МАКС. (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 71.0 | 71.0 | 71.8 |
| В | 29.0 | 29.0 | 29.8 |

Дополнительная информация к установке:

- максимальная глубина с ввинчиваемыми терминальными блоками составляет 59.0 мм;

- максимальная глубина с извлекаемыми терминальными блоками составляет 83.0 мм;

- толщина панели не должна превышать 8.0 мм.;

- условия работы (рабочая температура, относительная влажность и т.д.) должны соответствовать пределам, указанным в технических характеристиках;

- не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, потоками горячего воздуха и т.д.), в зонах значительного электромагнитного излучения (рядом с мощными динамиками и т.д.), в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов;

- в соответствие с  нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы  демонтаж  осуществлялся только при помощи  специального инструмента.

1.3 Диаграмма электроподключения.

Относительно опций на диаграмме:

- терминалы 4 и 5 доступны только в моделях с электропитанием 230 Vac и 115 Vac; терминалы 6 и 7 доступны только в моделях с электропитанием 12 Vac/dc и 12-24 Vac/dc.

- серийный порт (по заказу) является серийным портом для соединения с системой мониторинга (через последовательный интерфейс TTL с протоколом соединения MODBUS) или с ключом программирования; порт не должен использоваться одновременно для разных целей.

Дополнительная информация к электроподключению:

- при  работе с приборами не использовать электрические или пневматические отвертки;

- при перемещении прибора из холодной среды в теплую внутри него может образоваться конденсат, прибор можно включать примерно после часа нахождения в теплой  среде;

- проверьте рабочее напряжение, частоту питающей сети и электрическую мощность прибора; они должны соответствовать местному электропитанию;

- отключите электропитание перед текущим ремонтом прибора;

- не используйте прибор как защитное устройство;

- для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.

## 2 Пользовательский интерфейс.

2.1 Включение/выключение прибора.

Для включения прибора необходимо подвести электропитание; чтобы выключить прибор, достаточно отключить электропитание.

2.2 Дисплей.

При нормальной работе включенного прибора дисплей отобразит величину, установленную параметром Р5:

- если Р5=0, дисплей отобразит влажность/давление камеры;

- если Р5=1, дисплей отобразит рабочую контрольную точку.

2.3 Просмотр показателей влажности/давления камеры.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая в течение 2 сек: дисплей покажет “Pb1”;

- нажмите кнопку .

Если Вам необходимо завершить процедуру:

- нажмите кнопку  или не производите действий в течение 60 сек;

- нажмите кнопку  или , пока дисплей показывает величину, установленную параметром Р5, или не производите действий в течение 60 сек.

2.4 Блокировка/разблокировка клавиатуры.

Чтобы заблокировать клавиатуру:

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 2 сек.: дисплей покажет “Loc” в течение 1 сек.

Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:

- изменить рабочую контрольную точку с помощью процедуры, описанной в параграфе 4.1 (так же рабочую контрольную точку можно изменить через параметр SP).

Эти действия вызовут отображение значка “Loc” в течение 1 сек.

Чтобы разблокировать клавиатуру:

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 2 сек.: дисплей покажет “UnL” в течение 1 сек.

### 2.5 Отключение звукового сигнала.

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- нажмите любую кнопку (первое кратковременное нажатие кнопки не вызовет ее запрограммированное действие).

## 3 Правила работы с прибором.

3.1 Предварительная информация.

Работа прибора, в основном, зависит от параметра r5.

3.2 Работа прибора, если параметр r5=0 (прямое воздействие).

3.3 Работа прибора, если параметр r5=1 (обратное воздействие).

### 4 Настройки.

4.1 Задание рабочей контрольной точки.

- Убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- Нажмите кнопку , загорится индикатор out 1;

- Выбором кнопок  или  установите необходимое значение рабочей контрольной точки в течение 15 сек.; см. также параметры  r1, r2 и r3;

- Нажмите кнопку  или не производите действий в течение 15 сек.

Вы также можете изменить рабочую контрольную точку с помощью параметра SP.

4.2 Задание параметров конфигурации.

Чтобы получить доступ к процедуре:

- Убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- Нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет “PA”;

- Нажмите кнопку ;

- Выбором кнопок  или  в течение 15 сек. установите “-19”;

- Нажмите  или не производите действий в течение 15 сек;

- Нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 4 сек: дисплей покажет “SP”.

Чтобы выбрать параметр:

- Нажимайте кнопку  или ;

Чтобы изменить значение параметра:

- Нажмите кнопку ;

- выбором кнопок  или  в течение 15 сек. установите необходимое значение параметра;

- Нажмите кнопку  или не производите действий в течение 15 сек.

Чтобы завершить процедуру:

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 4 сек., или не производите действий в течение 60 сек.

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

4.3 Восстановление стандартных значений параметров конфигурации.

- Убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- Нажмите одновременно кнопки  и , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет “PA”;

- Нажмите кнопку ;

- Выбором  или  в течение 15 сек. установите “743”;

- Нажмите  или не производите действий в течение 15 сек;

- Нажмите одновременно  кнопки  и , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет “dEF”;

- Нажмите кнопку ;

- Выбором кнопок  или  в течение 15 сек. установите “149”;

- Нажмите кнопку  или не производите действий в течение 15 сек.: дисплей покажет мигающий значок “dEF” в течение 4 сек, после чего прибор завершит процедуру;

- Выключите и включите электропитание прибора.

Убедитесь в правильности значений параметров, установленных по умолчанию.

## 5 Сигналы.

5.1 Сигналы.

| ИНДИКАТОР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| out 1 | Индикатор электрической нагрузки. Если индикатор горит, нагрузка будет включена. Если индикатор мигает: идет процесс изменения рабочей контрольной точки; включена защита от электрической нагрузки (см. параметры С1 и С2). |
|  | Индикатор сигнала тревоги. Если индикатор горит, значит, действует сигнал тревоги. |
| % r.H. | Индикатор относительной влажности. Если индикатор горит, прибор показывает значение относительной влажности (параметр Р2). |
| bar | Индикатор использования шкалы бар. Если индикатор горит, прибор показывает значение давления в единицах бар (параметр Р2). |
| КОД | ЗНАЧЕНИЕ |
| Loc | Клавиатура и/или рабочая контрольная точка заблокирована (параметр r3); также см. пункт 2.4. |

## 6 Сигналы тревоги.

6.1 Сигналы тревоги.

| КОД | ЗНАЧЕНИЕ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | ПОСЛЕДСТВИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| AL1 | Первый сигнал тревоги относительно влажности/давления. | проверьте влажность/давление камеры; проверьте параметры A1 и A3. | Последствий не будет. |
| AL2 | Второй сигнал тревоги относительно влажности/давления. | проверьте влажность/давление камеры; проверьте параметры A5 и A7. | Последствий не будет. |
| IA | Сигнал тревоги от многофункционального входа | выясните причины, вызвавшие активацию входа; проверьте параметры i1 и i5. | Если значение параметра i5 равно 1, последствий не будет; если значение параметра i5 равно 2, нагрузка будет выключена. |

Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги, будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе.

7 Внутреннее  диагностирование.

7.1 Внутреннее диагностирование.

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pr1 | Неисправность датчика камеры. | см. параметр P0; проверьте целостность датчика; проверьте соединение прибор-датчик; проверьте влажность/давление камеры. | действие нагрузки будет зависеть от параметров С4 и С5. |

## Когда причина, вызвавшая активацию сигнала тревоги, будет устранена, прибор вернется к нормальной работе.

## 8 Технические характеристики.

8.1 Технические характеристики.

Корпус: негорючая пластмасса.

Фронтальная защита: IP 65.

Подключение: ввинчиваемые терминальные блоки (силовой кабель, входы и выходы), 6-ти полюсный соединитель (серийный порт; по заказу); извлекаемые терминальные блоки (силовой кабель, входы и выходы) по заказу.

Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 Vac, 50/60 Гц, 3 ВА (приблизительно); 115 Vac или 12-24 Vac/dc или 12 Vac/dc по заказу.

Сигнал звуковой тревоги: по заказу.

Входы для измерительных приборов: 1 (датчик камеры) для 0-20/4-20 мА преобразователей.

Цифровые входы: 1 (многофункциональный) для нормального разомкнутого/нормально замкнутого контакта (беспотенциальный контакт, 5 В 1 мА).

Рабочий диапазон: настраиваемый.

Цифровые выходы: 1 реле:

- реле нагрузки (16 A @ 250 Vас, переключающийся контакт);

### Максимальный ток нагрузки составляет 10А.

Серийный порт: порт для связи с  системой мониторинга (через последовательный интерфейс при помощи TTL с протоколом связи MODBUS) или с ключом программирования; по заказу.

### 9 Рабочие контрольные точки и параметры конфигурации.

9.1 Рабочие контрольные точки.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | (1) | 0.0 | Рабочая контрольная точка. |

9.2 Параметры конфигурации.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP | r1 | r2 | (1) | 0.0 | Рабочая контрольная точка. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. |
| CA1 | -25.0 | 25.0 | (1) | 0.0 | Калибровка датчика камеры. |
| P0 | 0 | 1 | ----- | 0 | Вид датчика: 0 = 4-20 мА 1 = 0-20 мА |
| P1 | 0 | 1 | ----- | 1 | Положение десятичной точки: 0 = десятичная часть не отображается; 1 = с точностью до десятой. |
| P2 | 0 | 2 | ----- | 0 | Единица измерения (влияет только на визуализацию индикаторов относительной влажности и давления): 0 = % относительной влажности, 1 = бар, 2 = индикаторы относительной влажности и давления будут выключены. |
| Р3 | -199.0 | 199.0 | деления | 0.0 | Минимальное значение диапазона преобразователя. |
| Р4 | -199.0 | 199.0 | деления | 100.0 | Максимальное значение диапазона преобразователя. |
| P5 | 0 | 1 | ----- | 0 | Величины, выводимые на дисплей во время нормальной работы: 0 = влажность/давление камеры; 1 = рабочая контрольная точка. |
| P7 | 0 | 1 | ----- | 0 | Блокировка отображения влажности/давления (только если P5=0) (2) 1 = ДА – в этом случае: если P3<P4, в качестве наименьшего значения - P3 (миганием), в качестве наибольшего – P4 (миганием); если P3>P4, в качестве наименьшего значения – P4 (миганием), в качестве наибольшего – P3 (миганием). |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ. |
| r0 | 0.1 | 99.0 | (1) | 2.0 | Дифференциал рабочей контрольной точки. |
| r1 | -199.0 | r2 | (1) | 0.0 | Минимальное задаваемое значение рабочей контрольной точки. |
| r2 | r1 | 199.0 | (1) | 100.0 | Максимальное задаваемое значение рабочей контрольной точки. |
| r3 | 0 | 1 | ----- | 0 | Блокировка изменения рабочей контрольной точки (см. процедуру, описанную в пункте 4.1): 1 = ДА. |
| r4 | -99.0 | 99.0 | (1) | 0.0 | Отклонение значения влажности/давления во время действия функции энергосбережения; см. также параметр i5. |
| r5 | 0 | 1 | ----- | (3) | Прямое или обратное воздействие. 0 = прямое воздействие. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЗАЩИТА ОТ НАГРУЗКИ. |
| С1 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Минимальная задержка между двумя последовательными активациями нагрузки; также задержка активации нагрузки после устранения неисправности датчика камеры. (4) |
| С2 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Минимальное время, в течение которого нагрузка остается выключенной; также задержка активации нагрузки с момента включения прибора. |
| С3 | 0 | 240 | Сек. | 0 | Минимальное время, в течение которого нагрузка остается включенной. |
| С4 | 0 | 240 | Мин. | 10 | Время, в течение которого нагрузка остается выключенной при неисправности датчика камеры; также см. С5. |
| С5 | 0 | 240 | Мин. | 10 | Время, в течение которого нагрузка остается включенной при неисправности датчика камеры; также см.С4. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЛАЖНОСТИ/ДАВЛЕНИЯ. |
| A1 | -199.0 | 199.0 | (1) | 0.0 | Значение влажности/давления, при достижении которого активируется первый сигнал тревоги относительно влажности/давления; также см. А3 (5) |
| А2 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Задержка перед срабатыванием первого сигнала тревоги относительно влажности/давления. |
| A3 | 0 | 4 | ----- | 0 | Тип срабатывания первого сигнала тревоги относительно влажности/давления: 0=сигнал тревоги не включается; 1=сигнал тревоги при достижении минимального допустимого значения (или А1); 2= сигнал тревоги при достижении максимального допустимого значения (или А1); 3=сигнал тревоги от нижнего значения рабочей контрольной точки (или “рабочая контрольная точка минус А1”, учитывая А1 без знака; r4 во внимание не принимается); 4= сигнал тревоги от высшего значения рабочей контрольной точки (или “рабочая контрольная точка плюс А1”, учитывая А1 без знака; r4 во внимание не принимается). |
| А4 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Задержка активации сигнала тревоги относительно влажности/давления с момента изменения рабочей контрольной точки. |
| А5 | -199.0 | 199.0 | (1) | 0.0 | Значение влажности/давления, при достижении которого активируется второй сигнал тревоги относительно влажности/давления; также см. А7 (5) |
| А6 | 0 | 240 | Мин. | 0 | Задержка перед срабатыванием второго сигнала тревоги относительно влажности/давления. |
| А7 | 0 | 4 | ----- | 0 | Тип срабатывания второго сигнала тревоги относительно влажности/давления: 0=сигнал тревоги не включается; 1=сигнал тревоги при достижении минимального допустимого значения (или А5); 2= сигнал тревоги при достижении максимального допустимого значения (или А5); 3=сигнал тревоги от нижнего значения рабочей контрольной точки (или “рабочая контрольная точка минус А5”, учитывая А5 без знака); 4= сигнал тревоги от высшего значения рабочей контрольной точки (или “рабочая контрольная точка плюс А5”, учитывая А5 без знака). |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ |
| i1 | 0 | 1 | ----- | 0 | Тип контакта цифрового входа: 0 = NO – нормально разомкнутый (вход активируется при закрытии контакта); 1 = NC – нормально замкнутый (вход активируется при открытии контакта). |
| i5 | 0 | 3 | ----- | 0 | Действие, вызываемое активацией многофункционального входа: 0 = действия нет; 1 = АКТИВАЦИЯ ВНЕШНЕГО СИГНАЛА ТРЕВОГИ – по прошествии времени i7 на дисплее отобразится мигающий значок “IA” и будет активирован звуковой сигнал (до деактивации входа); 2 = ЗАЩИТА ОТ НАГРУЗКИ – нагрузка будет выключена, на дисплее отобразится мигающий значок “IA” и будет активирован звуковой сигнал (до деактивации входа); 3 = АКТИВАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ – функция энергосбережения будет активирована (до деактивации входа); также см. r4 (6). |
| i7 | 0 | 120 | Мин. | 0 | Если i5=1, задержка перед срабатыванием сигнала тревоги от многофункционального входа; если i5=2, задержка перед включением нагрузки с момента деактивации многофункционального входа. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СЕРИЙНАЯ СЕТЬ (MODBUS). |
| LA | 1 | 247 | ----- | 247 | Адрес прибора. |
| Lb | 0 | 3 | ----- | 2 | Скорость передачи сигнала: 0 = 2.400 бод, 1 = 4.800 бод, 2 = 9.600 бод, 3 = 19,200 бод. |
| LP | 0 | 2 | ----- | 2 | Четность: 0=нет; 1=нечетный; 2=четный. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РЕЗЕРВНЫЙ. |
| E9 | 0 | 1 | ----- | 1 | Резервный. |

(1) единица измерения зависит от параметра Р2.

(2) параметр также влияет на процедуру, описанную в пункте 2.3; на регуляторы параметр не влияет.

(3) значение зависит от кода прибора:

| КОД | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| EVK521???C* | r5=0 (прямое воздействие). |
| EVK521?? | r5=1 (обратное воздействие). |
| EVK521??? | r5=1 (обратное воздействие). |
| EVK521???H* | r5=1 (обратное воздействие). |

Вопросительный знак (?) заменяет одно поле, звездочка (*) заменяет одно или более полей (или ни одного): поле С означает прямое воздействие, поле H означает обратное воздействие.

(4) если параметр С1 имеет значение 0, задержка с момента окончания действия сигнала тревоги от неисправности датчика камеры составит 2 мин.

(5)  дифференциал параметра составит 2% от разницы Р4-Р3; разность берется по модулю.

(6) эффект не сигнализируется.

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.

Данная публикация является исключительной собственностью Evco. Копирование и воспроизведение материалов в любой форме без предварительного разрешения Evco запрещено. Evco не несёт ответственности за характеристики, техническую информацию и другие ошибки, представленные в данной публикации, а также за последствия их использования. Evco не несёт ответственности за нарушения, вызванные несоблюдением мер предосторожности. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в ходе технических разработок в любое время без предварительного уведомления при отсутствии значительных изменений, касающихся функционала или безопасности.