| Серия моделей EV3 L | Контроллеры для холодильных шкафов, прилавков и витрин |  |
| --- | --- | --- |

| PLEASE READ | ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО |
| --- | --- |
| CAREFULLY | ПРОЧИТАЙТЕ |
| and save this document | и сохраните этот документ в надежном месте |
| CONSIDER THE ENVIRONMENT | ИЗУЧИТЕ СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ |

-	Контроллеры для оборудования, работающего при нормальной и низкой  температуре.

-	Электропитание прибора 115 VAC или 230 VAC (в зависимости от модели).

-	Датчик холодильной камеры и датчик испарителя (NTC).

-	Вход выключателя дверцы.

-	Реле компрессора на ток 16 А (на активной нагрузке). @ 250 Vac.

| Код для заказа | Реле | Датчики (NTC) | Электропитание |
| --- | --- | --- | --- |
| EV3L21N5 | 1 | 1 | 115 VAC |
| EV3L21N7 | 1 | 1 | 230 VAC |
| EV3L22N5 | 2 | 2 | 115 VAC |
| EV3L22N7 | 2 | 2 | 230 VAC |
| EV3L23N5 | 3 | 2 | 115 VAC |
| EV3L23N7 | 3 | 2 | 230 VAC |

| 1 | РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА |
| --- | --- |

Размеры даны в мм (дюймах). При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем).

| EV3L22 and EV3L23 | EV3L22 и EV3L23 |
| --- | --- |
| drilling template | шаблон для сверления отверстия |

Меры техники безопасности при установке прибора - Толщина панели должна быть в пределах от 0,8 до 2,0 мм (от 1/32 до 1/16 дюйма); - Условия работы должны соответствовать нормам, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла; в местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов. - В соответствие с нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора. Части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы демонтаж осуществлялся только при помощи специального инструмента.

| 2 | ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| --- | --- |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: - Сечение жил используемых кабелей должно соответствовать протекающим по ним токам. - Для уменьшения электромагнитных помех прокладывайте кабели электропитания как можно дальше от сигнальных кабелей. |
| --- | --- |

| cabinet | холодильная камера |
| --- | --- |
| door switch | выключатель двери |
| compressor | компрессор |
| neutral | нейтраль |
| phase | фаза |
| power supply (230 V) | электропитание (230 V) |
| defrost (config.) | оттайка (конфигурируемый) |
| evap. | испаритель |

Меры техники безопасности при работе с электрооборудованием - При использовании электрических или пневматических отверток, установите соответствующий крутящий момент. - Если прибор был перенесен из холодного помещения в теплое, внутри него может сконденсироваться влага. Дайте прибору побыть в тепле хотя бы 1 час, только после этого на него можно подавать питание. - Убедитесь в том, что напряжение, частота и мощность источника электропитания находятся в допустимых пределах. См. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - Перед выполнением какого-либо обслуживания, отсоедините прибор от источника питания. - Не используйте прибор в качестве устройства безопасности. - Для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.

| 3 | ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ |
| --- | --- |

1.	Установите прибор, соблюдая инструкции, приведенные в разделе РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА.

2.	Подайте электропитание на прибор, как описано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ, начнется выполнение внутреннего теста.

При нормальной работе прибора, тест выполняется за несколько секунд. По окончании теста дисплей выключится.

3.	Выполните конфигурирование прибора, как указано в разделе Установка параметров конфигурации.

Рекомендуемые значения параметров конфигурации для первого включения.

| ПАР. | УМОЛЧ. | ТИП ПАРАМЕТРА | МИН... МАКС. |
| --- | --- | --- | --- |
| SP | 0 | рабочая установка | r1... r2 |
| P2 | 0 | единицы измерения температуры | 0 = °C 1 = °F |
| d1 | 0 | тип оттайки | 0 = электрическая 1 = горячий газ |

Затем проверьте соответствие остальных настроек; см. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ.

4.	Отключите прибор от электросети

5.	При обесточенном приборе выполните электроподключение так, как указано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ.

6.	Подайте электропитание на прибор.

| 4 | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ |
| --- | --- |

| on if temperature between -9.9 and 9.9 °C (°F) | светится, если температура находится в пределах от 9,9 до 9,9 °C (°F) |
| --- | --- |
| compressor | компрессор |
| defrost | оттайка |
| evaporator fan | вентилятор испарителя |
| cabinet light | освещение камеры |
| on if device switched off | светится, если прибор выключен |
| ON/STAND-BY, set, escape | ВКЛ./ОЖИДАНИЕ, установка, выход |
| DOWN, cabinet light | ВНИЗ, освещение камеры |
| UP, defrost | ВВЕРХ, оттайка |

4.1      Включение и выключение прибора

| 1. |  | Нажмите кнопку “ON/STAND-BY” и удерживайте ее в течение 3 с. |
| --- | --- | --- |

Если прибор включен, на дисплее будет отображаться температура в камере. Если на дисплее отображается код сигнала тревоги, то см. раздел СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ.

| СИГНАЛ | ВКЛЮЧЕН | ВЫКЛ. | МИГАЕТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | компрессор вкл. | компрессор выкл. | - активна защита компрессора - активна настройка рабочей установки |
|  | активна оттайка | - | - активна задержка оттайки - активен слив конденсата |
|  | вентилятор испарителя вкл. | вентилятор испарителя выключен | активна остановка вентилятора испарителя |
| AUX | освещение камеры включено | освещение камеры выкл. | освещение камеры включено через цифровой вход |

Если никакая кнопка не нажата в течение 30 сек., на дисплее будет отображен код "Lo" и клавиатура будет автоматически заблокирована.

4.2 Разблокирование клавиатуры

Удерживайте нажатой кнопку в течение 3 сек. На дисплее будет отображен код "Un".

4.3 Настройка рабочей установки

Убедитесь, что клавиатура не заблокирована.

| 1. |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY. |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Удерживайте нажатой кнопку UP или DOWN в течение 30 секунд, чтобы установить значение в пределах r1 и r2 (по умолчанию "-40... 50) |
| 3. |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY, либо не выполняйте никаких действий в течение 30 с. |

4.4 Активирование оттайки вручную

Убедитесь, что клавиатура не заблокирована.

| 1. |  | Нажмите кнопку UP и удерживайте ее нажатой в течение 3 с. |
| --- | --- | --- |

Если параметр P4 = 1 (по умолчанию), оттайка будет активирована, когда температура испарителя станет ниже порогового значения, заданного параметром d2.

4.5 Включение / выключение освещения камеры (если параметр u1 или u11 = 2)

| 1. |  | Нажмите кнопку DOWN. |
| --- | --- | --- |

| 5 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |
| --- | --- |

5.1	Просмотр температуры испарителя

Убедитесь, что клавиатура не заблокирована.

| 1. |  | Нажмите кнопку DOWN и удерживайте ее нажатой в течение 4 с. |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 30 сек., чтобы выйти из процедуры. |

| 6 | НАСТРОЙКА |
| --- | --- |

6.1 Установка параметров конфигурации

Убедитесь, что прибор включен и клавиатура не заблокирована.

| 1. |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY и удерживайте ее в течение 6 сек.: через 3 сек. дисплей выключится; по истечении 6 сек. дисплей покажет код“PA”. |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY еще раз. |
| 3. |  | В течение 30 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение PS (по умолчанию задано "-19"). |
| 4. |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 30 с. Дисплей покажет код “SP”. |
| 5. |  | Нажатиями кнопок UP или DOWN выберите параметр. |
| 6. |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY. |
| 7. |  | В течение 30 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение. |
| 8. |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY, либо не выполняйте никаких действий в течение 30 с. |
| 9. |  | В течение 3 секунд удерживайте нажатой кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 30 сек., чтобы выйти из процедуры. |

6.2 Восстановление заводских настроек (назначенных по умолчанию) и сохранение измененных настроек, чтобы они далее использовались, как настройки по умолчанию

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: - Проверьте соответствие заводских настроек. См. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ. - Если измененные настройки будут сохранены, то настройки, ранее использовавшиеся по умолчанию, будут переписаны. |
| --- | --- |

Убедитесь, что прибор включен и клавиатура не заблокирована.

| 1. |  |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY и удерживайте ее в течение 6 сек.: через 3 сек. дисплей выключится; по истечении 6 сек. дисплей покажет код“PA”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY еще раз. |
| 3. |  |  | В течение 30 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте "49". |
| 4. |  |  | Удерживайте нажатой кнопку ON/STAND-BY в течение 4 сек. Дисплей покажет код “dF”. |
| 5. |  |  | Нажмите кнопку ON/STAND-BY еще раз. |
| 6. |  |  | В течение 30 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение. |
|  | ЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |  |
|  | -1 | значение для восстановления заводских настроек (назначенных по умолчанию) |  |
|  | -2 | значение, чтобы сохранить измененные настройки в качестве используемых по умолчанию: |  |
| 7. |  |  | Нажмите кнопку SET. Прибор завершит процедуру. |
| 8. |  |  | Чтобы выйти из процедуры до ее окончания, перед операцией 6 нажмите кнопку SET и удерживайте ее в течение 2 сек., либо не совершайте никаких действий в течение 30 сек. |

| 7 | ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ |
| --- | --- |

|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | РАБОЧАЯ УСТАНОВКА | МИН... МАКС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | SP | 0 | рабочая установка | r1... r2 |
|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ | МИН... МАКС. |
|  | 2 | o1 | 0 | смещение датчика камеры. | -99... 99 °C/°F |
|  | 3 | o2 | 0 | смещение датчика температуры испарителя отсутствует в модели EV3L21 | -99... 99 °C/°F |
|  | 4 | P2 | 0 | единицы измерения температуры | 0 = °C 1 = °F |
|  | 5 | P4 | 1 | Включен датчик испарителя отсутствует в модели EV3L21 | 0 = нет 1 = да |
|  | 6 | P8 | 5 | время обновления показаний на дисплее | 0... 9 |
|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | РЕГУЛИРОВАНИЕ | МИН... МАКС. |
|  | 7 | r0 | -2 | дифференциал рабочей установки | -99... 0 °C/°F, симметричный 0... 99 °C/°F, несимметричный |
|  | 8 | r1 | -40 | минимальное значение рабочей установки. | -99 °C/°F... r2 |
|  | 9 | r2 | 50 | максимальное значение рабочей установки. | r1 99 °C/°F |
|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | КОМПРЕССОР | МИН... МАКС. |
|  | 10 | C0 | 0 | задержка включения компрессора после подачи электропитания на прибор | 0... 99 сек. x 10 |
|  | 11 | C1 | 5 | задержка между 2 последовательными включениями компрессора | 0... 99 мин. |
|  | 12 | C2 | 3 | минимальное время, в течение которого компрессор выключен | 0... 99 мин. |
|  | 13 | C4 | 50 | процент времени работы компрессора, когда датчиком камеры подается сигнал тревоги | 0... On On = 100 % |
|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | ОТТАЙКА | МИН... МАКС. |
|  | 14 | d0 | 8 | интервал автоматической оттайки | -99... 1 мин. 1... 99 ч. |
|  | 15 | d1 | 0 | тип оттайки отсутствует в модели EV3L21 | 0 = электрическая 1 = горячий газ |
|  | 16 | d2 | 2 | пороговое значение температуры для конца оттайки отсутствует в модели EV3L21 | -99... 99 °C/°F |
|  | 17 | d3 | 30 | длительность оттайки отсутствует в модели EV3L21 | 0... 99 мин. если P4 = 1, максимальная длительность |
|  | 18 | d7 | 2 | время слива конденсата отсутствует в модели EV3L21 | 0... 99 мин. |
|  | 19 | d8 | 0 | состояние реле оттайки в течение слива конденсата отсутствует в модели EV3L21 | 0 = не активно 1 = активно |
|  | 20 | d9 | 0 | время последовательных включений компрессора при оттайке горячим газом отсутствует в модели EV3L21 | 0... 99 мин. |
|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ | МИН... МАКС. |
|  | 21 | A1 | -99 | пороговое значение для подачи сигнала тревоги по низкой температуре | -99... 99 °C/°F |
|  | 22 | A4 | 99 | пороговое значение для подачи сигнала тревоги по высокой температуре | -99... 99 °C/°F |
|  | 23 | A5 | -2 | дифференциал при переустановке сигнала тревоги по высокой / низкой температуре | -99... 0 °C/°F, сигналы тревоги по абсолютным значениям 0... 99 °C/°F, сигналы тревоги относительно рабочей установки |
|  | 24 | A7 | 2 | Задержка сигналов тревоги по высокой / низкой температуре | 0... 99 мин. x 10 1 ч. после оттайки |
|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | ВЕНТИЛЯТОРЫ, отсутствует в модели EV3L21 | МИН... МАКС. |
|  | 25 | F0 | 0 | активность вентилятора испарителя в течение нормальной работы | 0 = вкл 1 = включен, если включен компрессор 2 = регулируется по температуре (с F1 |
|  | 26 | F1 | -1 | пороговое значение температуры, при котором включается вентилятор испарителя | -99... 99 °C/°F дифференциал = 1 °C/2 °F |
|  | 27 | F2 | 0 | Режим работы вентилятора испарителя в течение оттайки | 0 = выключен 1 = включен |
|  | 28 | F3 | 2 | время, в течение которого вентилятор испарителя выключен | 0... 99 мин. |
|  | 2 | F4 | 30 | задержка выключения вентилятора испарителя после выключения компрессора | 0... 99 сек. x 10 |
|  | 30 | F5 | 10 | время, в течение которого включен вентилятор испарителя при выключенном компрессоре | 0... 99 сек. x 10 |
|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ | МИН... МАКС. |
|  | 31 | i0 | 0 | Функция входа выключателя двери опции 0 и 2 отсутствуют в EV3L21 | 0 = освещение камеры включено 1 = компрессор + вентилятор испарителя выключены, освещение камеры включено 2 = вентилятор испарителя выключен, освещение камеры включено |
|  | 32 | i1 | 0 | Активация входа выключателя двери | 0 = когда контакт замкнут 1 = когда контакт разомкнут |
|  | 33 | i2 | 30 | задержка сигнала тревоги открытия двери; также - максимальное время подавления регулирования при открытой двери. | -1... 99 мин. -1 = деактивировано |
|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ | МИН... МАКС. |
|  | 34 | u1 | 1 | конфигурация вспомогательного выхода 1 (реле К2) отсутствует в модели EV3L21 | 0 = вентилятор испарителя 1 = оттайка 2 = освещение камеры |
|  | 35 | u2 | 0 | конфигурация вспомогательного выхода 2 (реле К3) отсутствует в моделяхEV3L21 и EV3L22 | 0 = вентилятор испарителя 1 = оттайка 2 = освещение камеры |
|  | N. | ПАР. | УМОЛЧ. | БЕЗОПАСНОСТЬ | МИН... МАКС. |
|  | 36 | nS | 0 | число часов, при котором стартовал компрессор (десятки тысяч) | 0... 99 x 10 000 |
|  | 37 | PS | -19 | пароль | -99... 99 мин. 0 = отключен |
|  | 38 | MP | 1 | карта параметров | 0... 9 |

| 8 | СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ |
| --- | --- |

| КОД | ОПИСАНИЕ | СБРОС | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | тревога датчика камеры | автоматический | - проверить исправность датчика |
| P2 | тревога датчика испарителя | автоматический | - проверить электроподключение |
| AL | Сигнал тревоги по низкой температуре | автоматический | проверить А1 |
| AH | тревога по высокой температуре | автоматический | проверить A4 |
| id | тревога "открыта дверь" | автоматический | проверить параметры i0 и i1 |

| 9 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |

| Назначение прибора управления |  |  | Контроллер функций. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкция прибора управления |  |  | Встраиваемый электронный прибор. |  |  |
| Корпус |  |  | Черного цвета, из самогасящегося материала. |  |  |
| Категории устойчивости к нагреванию, пожароопасность |  |  | D |  |  |
| Размеры |  |  |  |  |  |
| Фиксированные блоки клемм на винтах: 75,0 x 33,0 x 39,5 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 1 9/16 дюйма) для EV3L21; 75,0 x 33,0 x 59,0 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 2 5/16 дюйма) в остальных случаях. |  |  | Со съемными блоками клемм на винтах: 75,0 x 33,0 x 52,5 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 2 1/16 дюйма) для EV3L21, 75,0 x 33,0 x 81,5 мм (2 15/16 x 1 5/16 x 3 3/16 дюйма) в остальных случаях. |  |  |
| Способ монтажа прибора управления |  |  | При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем). |  |  |
| Класс защиты, обеспечиваемый крышками: |  |  | IP65 (передняя панель). |  |  |
| Способ подключения: |  |  |  |  |  |
| Фиксированные блоки клемм с винтами для проводов сечением до 2,5 мм²; |  |  | Съемные блоки клемм с винтами для проводов сечением до 2,5 мм2; по заказу |  |  |
| Макс. допустимая длина соединительных кабелей: |  |  |  |  |  |
| Источник питания: 10 м (32,8 фута); |  |  | Аналоговые входы: 10 м (32,8 фута); |  |  |
| Цифровые входы: 10 м (32,8 фута); |  |  | Цифровые выходы: 10 м (32,8 фута); |  |  |
| Рабочие температуры |  |  | от 0 до 55 °C (от 32 до 131 °F). |  |  |
| Температура при хранении: |  |  | от -25 до 70 °C (от -13 до 158 °F). |  |  |
| Относительная влажность при эксплуатации: |  |  | от 10 до 90 %, без конденсата; |  |  |
| Уровень загрязнения окружающей среды прибором управления |  |  | 2 |  |  |
| Соответствие стандартам |  |  |  |  |  |
| RoHS 2011/65/CE |  | WEEE 2012/19/EU |  | REACH (EC) Регламент № 1907/2006 |  |
| EMC 2014/30/UE |  |  | LVD 2014/35/UE |  |  |
| Электропитание |  |  | 230 Vас (+10% -15%), 50/60 Гц (±3 Гц), 3 VA макс., изолированное. |  |  |
| Способы заземления прибора управления: |  |  | Нет |  |  |
| Номинальное действующее напряжение импульса: |  |  | 4 KV |  |  |
| Категория перенапряжения |  |  | III |  |  |
| Класс и структура программного обеспечения |  |  | A |  |  |
| Аналоговые входы |  |  | - 1 в EV3L21 (датчик камеры) - 2 в EV3L22 и EV3L23 (датчик камеры и датчик испарителя) для датчиков NTC |  |  |
| Датчики NTC: | Тип датчика: |  | ß3435 (10 K @ 25 °C, 77 °F) |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур: |  | от -40 до 90 °C (от -40 до 194 °F). |  |  |
|  | Разрешение |  | - 0,1 °C (0,1 °F) между -9,9 и 9,9 - 1 °C (1 °F) в остальных случаях |  |  |
| Цифровые входы |  |  | 1 переключающий контакт (выключатель двери) |  |  |
| Сухой контакт | Тип контакта: |  | 5 В пост. тока, 1,5 мА |  |  |
|  | Защита |  | Нет |  |  |
| Цифровые выходы |  |  | - 1 в EV3L21 (K1) - 2 в EV3L22 (K1 и K2) - 3 в EV3L23 (K1, K2 и K3) электромеханические реле Максимальный допустимый ток нагрузки составляет 10 А. |  |  |
| Реле K1 (компрессор): |  |  | SPST, 16 A res. @ 250 Vac |  |  |
| Реле K2 (вспомогательный выход 1, по умолчанию оттайка): |  |  | SPDT, 8 A res. @ 250 Vac |  |  |
| Реле K3 (вспомогательный выход 2, по умолчанию вентилятор испарителя): |  |  | SPST, 5 A res. @ 250 Vac |  |  |
| Операции типа 1 или типа 2 |  |  | Тип 1. |  |  |
| Дополнительные функции операций типа 1 или типа 2: |  |  | C |  |  |
| Дисплеи |  |  | 2-значный специализированный дисплей; высота 17 мм (11/16 дюйма), с значками функций |  |  |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор следует утилизировать в соответствии с действующими местными нормами и правилами, регламентирующими сбор отходов электрического и электронного оборудования и их утилизацию. |
| --- | --- |

Данный документ и решения, приведенные в нем, являются интеллектуальной собственностью EVCO и защищены итальянским кодексом прав на интеллектуальную собственность (Property Rights Code (CPI)). EVCO категорически запрещает полное или частичное копирование или раскрытие содержания данного документа за исключением случая, когда у EVCO на это получено явно выраженное разрешение. Всю ответственность за правильное конфигурирование прибора несет клиент (изготовитель, установщик или конечный пользователь). EVCO снимает с себя всякую ответственность за возможные ошибки, которые могут присутствовать в данном документе и оставляет за собой право вносить в него любые изменения, не меняющие основной функционал и функции безопасности оборудования, причем в любое время и без предварительного уведомления.

|  | Компания EVCO S.p.A. Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL), ИТАЛИЯ Телефон: 0437/8422 ¦ Факс: 0437/83648 email info@evco.it ¦ web www.evco.it |
| --- | --- |