EVCO S.p.A. | EV3143 | Инструкция по эксплуатации, вер. 1.0 | Код 1043143E103 | PT 22/19 
EV3143 - контроллер с двумя независимыми регуляторами для хранилищ упаковок с замороженным молоком и партий мороженого 
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf] ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ этот документ и сохраните его в надежном месте.


	
	ИЗУЧИТЕ СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА 
- Электропитание 230 Vac или 115 Vac (зависит от модели). 
- 2 аналоговых входа (PTC/NTC) 
- Вход выключателя дверцы / многофункциональный. 
- Выход реле на ток 16 А (на активной нагрузке) при напряжении 250 В перем. тока. 
- Звуковой сигнал тревоги. 
- Порт подчиненного устройства шины TTL MODBUS для работы с BMS 
- Регулирование в холодном или горячем режиме.
1 РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА 
Размеры даны в мм (дюймах). При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем).
[image: image3.emf]
	Drilling template
	шаблон для сверления отверстий


МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА 
- Толщина панели должна быть в пределах от 0,8 до 5,0 мм (от 1/32 до 1/16 дюйма). 
- Условия работы должны соответствовать нормам, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; 
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла; в местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов. 
- В соответствии с нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора. Части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы демонтаж осуществлялся только при помощи специального инструмента.
2 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ 
	[image: image4.emf]
	ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Сечение жил используемых кабелей должно соответствовать протекающим по ним токам. 
-  Для уменьшения электромагнитных помех прокладывайте кабели электропитания как можно дальше от сигнальных кабелей.



[image: image5.emf]
	TTL MODBUS port
	Порт TTL MODBUS

	Electric system
	электросистема

	Load
	нагрузка

	Power supply
	Электропитание

	Door switch / multipurpose input
	Вход выключателя двери/ многофункциональный

	Probe
	датчик

	Programming key
	ключ программирования

	Serial interface
	последовательный интерфейс


Контроллер, в основном, предназначен для работы в соответствии с функцией, указанной в столбце Р10 (по умолчанию - контроллер с двумя независимыми регуляторами).
	P10
	РАБОТА ПРИБОРА.
	ДАТЧИК 1
	ДАТЧИК 2
	НАГРУЗКА 1
	НАГРУЗКА 2
	НАГРУЗКА 3

	0
	контроллер с двумя неза- висимыми регулятора-ми
	регулятор 1
	регулятор 2
	регулятор 1
	регулятор 2
	тревога

	1
	конттроллер для хранилищ упаковок с заморожен-ным молоком
	тенк
	Вспомога-тельный
	компрессор
	Вспомога-тельный
	взбивалка

	2
	контроллер для хранилищ партий мороженого 
	тенк
	панель
	компрессор
	нагреватели панели
	взбивалка


МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 
- При использовании электрических или пневматических отверток, установите соответствующий крутящий момент. 
- Если прибор был перенесен из холодного помещения в теплое, внутри него может сконденсироваться влага. Дайте прибору побыть в тепле хотя бы 1 час, только после этого на него можно подавать питание. 
- Убедитесь в том, что напряжение, частота и мощность источника электропитания находятся в допустимых пределах. См. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
- Перед выполнением какого-либо обслуживания, отсоедините прибор от источника питания. 
- Не используйте прибор в качестве устройства безопасности. 
- Для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.
3       ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
1. Установите прибор, соблюдая инструкции, приведенные в разделе РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА. 
2. Подайте на прибор электропитание, как описано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. Начнет выполняться внутренний тест. 
При нормальной работе прибора, тест выполняется за несколько секунд. По окончании теста дисплей выключится. 
3. Выполните конфигурирование прибора, как указано в разделе Установка параметров конфигурации. 
Рекомендуемые значения параметров конфигурации для первого включения.
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	ТИП ПАРАМЕТРА
	МИН... МАКС.

	SP1
	0,0
	рабочая установка нагрузки1
	r1... r2

	SP2
	0,0
	рабочая установка нагрузки2
	r12... r13

	SP3
	0,0
	рабочая установка взбивалки
	r16... r17

	P0
	1
	тип датчика 
	0 = PTC         1 = NTC

	P2
	0
	единицы измерения температуры
	0 = °C           1 = °F


	P10
	0
	логика работы
	0 = контроллер с двумя независимыми регуляторами
1 = контроллер для хранилищ упаковок с замороженным молоком
2 = контроллер  для  хранилищ  партий  мороженого 


Затем проверьте соответствие остальных настроек; см. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ. 
4. Отключите прибор от электросети. 
5. При обесточенном приборе выполните электроподключение так, как указано в разделе ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
6. При подключении к сети RS-485 подключите интерфейс EVIF22TSX (см. соответствующие инструкции к интерфейсу). 
7. Снова подайте электропитание на прибор.
4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
[image: image6.emf]
	Regulator
	регулятор

	Beater
	взбивалка

	Alarm
	Тревога

	Temperature unit of measurement
	Единицы измерения температуры

	On / stand-by
	Вкл/режим ожидания

	UP, defrost
	Кнопка UP (ВВЕРХ), оттайка

	DOWN, beater, additional functions
	Кнопка DOWN (ВНИЗ), взбивалка, дополнительные функции

	ON/STAND-BY, escape
	Кнопка включения/режима ожидания, выхода из режима

	SET, keypad lock
	Кнопка SET (установка), блокировка клавиатуры

	Defrost
	Оттайка

	Plate heaters
	Нагреватели панели

	Compressor
	Компрессор


4.1 Включение и выключение прибора 
1. [image: image7.emf]Если POF = 1 (по умолчанию), в течение 4 сек. удерживайте нажатой кнопку ON/STAND-BY. 
Если прибор включен, дисплей будет показывать значение параметра Р5 (по умолчанию датчик 1 температуры); 
Если в качестве состояния прибора показан код сигнала тревоги, см. раздел СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ.
	 СИГНАЛ
	 ВКЛ.
	 ВЫКЛ.
	 МИГАЕТ

	[image: image8.emf]
	компрессор  вкл.
	компрессор выкл.
	· выполняется защита компрессора   
· рабочая установка установлена

	[image: image9.emf]
	нагреватели панели включены
	нагреватели панели выключены
	· рабочая установка установлена

	OUT1
	регулятор 1 включен
	регулятор 1 выключен
	· выполняется защита нагрузки1  
· рабочая установка установлена

	[image: image10.emf]
	активна оттайка
	-
	· -

	[image: image11.emf]
	взбивалка включена
	взбивалка выключена
	· рабочая установка установлена

	[image: image12.emf]
	активен  сигнал тревоги  и  он выключен
	-
	· активен сигнал тревоги и он не выключен

	°C/°F
	дисплей показывает температуру
	-
	· -

	OUT2
	регулятор 2 включен
	регулятор 2 выключен
	· выполняется защита нагрузки2  
· рабочая установка установлена

	[image: image13.emf]
	прибор выключен
	прибор  включен
	· прибор включается или выключается


Если никакая кнопка не нажата в течение 30 сек., на дисплее будет отображен код "Loc" и клавиатура будет автоматически заблокирована. 
4.2 Разблокирование клавиатуры 
Удерживайте нажатой кнопку в течение 1 сек. На дисплее будет отображен код "UnL". 
4.3 Быстрая установка:
- рабочих установок (если P9 = 1 или 3) 
- времен включений и выключений взбивалки (если P9 = 2 или 3).
Убедитесь, что клавиатура не заблокирована.
	1.
	[image: image14.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "SP1".

	2.
	[image: image15.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку UP или DOWN в течение 15 секунд, чтобы установить значение рабочей установки нагрузки 1 в пределах  r1 и r2 (по умолчанию "-50... 50")

	3.
	[image: image16.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "SP2".

	4.
	[image: image17.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку UP или DOWN в течение 15 секунд, чтобы установить значение рабочей установки нагрузки 2 в пределах  r12 и r13 (по умолчанию "-50... 50")

	5.
	[image: image18.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "SP3".

	6.
	[image: image19.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку UP или DOWN в течение 15 секунд, чтобы установить значение рабочей установки взбивалки в пределах  r16 и r17 (по умолчанию "-50... 50")

	7.
	[image: image20.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "t0".

	8.
	[image: image21.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку UP или DOWN в течение 15 секунд, чтобы установить время, в течение которого взбивалка выключена, в пределах  r1 и r2 (по умолчанию "0... 240 мин.

	9.
	[image: image22.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку SET. Дисплей покажет код "t1".

	10.
	[image: image23.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку UP или DOWN в течение 15 секунд, чтобы установить время, в течение которого взбивалка включена, в пределах   "0... 240 мин.

	11.
	[image: image24.emf]
	Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек.


Настройки не сохраняются - когда прибор включится снова (после возобновления работы электросети), он переустановит значения SP1, SP2, SP3, t0 и t1. 
4.4 Запуск и прерывание партии, содержащей замораживание (если P10 = 2) 
Убедитесь, что клавиатура не заблокирована.
1. [image: image25.emf]Нажмите кнопку ON/STAND-BY. 
4.5 Включение взбивалки вручную (если P10 = 1) 
Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 
1. [image: image26.emf]Нажмите кнопку DOWN и удерживайте ее нажатой в течение 4 с. 
Взбивалка включится на время t1. 
4.6 Активирование оттайки вручную (если r5 = 0 и/или r19 = 0, задано по умолчанию) 
Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 
1. [image: image27.emf]Нажмите кнопку UP и удерживайте ее нажатой в течение 4 с. 
4.7 Выключение динамика подачи звуковых сигналов (если параметр u9 = 2 или 3) 
Нажмите любую кнопку. 
Если параметр = 1, выход сигналов тревоги также выключен.
5 ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 
5.1 Контроллер с двумя независимыми регуляторами (параметр P10 = 0, задано по умолчанию) 
Регулирование в холодном режиме регулятором 1 (параметр r5 = 0). 
[image: image28.emf]
	Load
	нагрузка

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	Temperature probe
	Датчик температуры


Регулирование горячего режима регулятором 1 (параметр r5 = 1). 
[image: image29.emf]
	Load
	нагрузка

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	Temperature probe
	Датчик температуры


Регулирование холодного режима регулятором 2 (параметр r10= 0). 
[image: image30.emf]
	Load
	нагрузка

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	Temperature probe
	Датчик температуры


Регулирование горячего режима регулятором 2 (параметр r10= 1).
[image: image31.emf]
	Load
	нагрузка

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	Temperature probe
	Датчик температуры


5.2 Контроллер для хранилищ упаковок замороженного молока (параметр P10 = 1) 
Работа компрессора. 
[image: image32.emf]
	Compressor
	Компрессор

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	Tank temperature
	Температура тенка


Для работы взбивалки установлены времена t0 и t1 (параметр r14 = 0).
[image: image33.emf]
	beater
	взбивалка

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.


Если рабочая установка взбивалки не достигнута (параметр r14 = 1), для работы сбивалки заданы параметры r19, t0 и t1. 
Регулирование взбивалки в холодном режиме (параметр r19 = 0).
[image: image34.emf]
	Beater
	взбивалка

	Beater regulator
	Регулятор взбивалки

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	Tank temperature
	Температура тенка


Если рабочая установка сбивалки не достигнута (параметр r14 = 1), для работы сбивалки заданы параметры r19, t0 и t1. 
Регулирование горячего режима (параметр r5 = 1).
[image: image35.emf]
	Beater
	взбивалка

	Beater regulator
	Регулятор взбивалки

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	Tank temperature
	Температура тенка


5.3 Контроллер хранилищ партий мороженого (параметр P10 = 2) 
Цикл замораживания партии мороженого состоит из 4 фаз: 
- нагревание; 
- приготовление; 
- охлаждение; 
- консервация. 
5.3.1 Нагревание 
Компрессор остается выключенным. 
Нагреватели панели включены
[image: image36.emf]
	Plate heaters
	Нагреватели панели

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	plate temperature
	температура панели


Работа взбивалки.
[image: image37.emf]
	Beater
	взбивалка

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	tank temperature
	Температура тенка


Конец фазы.
[image: image38.emf]
	Heating
	Нагревание

	Cooking
	Приготовление

	Heating off
	Нагревание выключено

	Coocking on
	Приготовление включено

	tank temperature
	Температура тенка


По завершении фазы динамик подает звуковые сигналы (10 сигналов длительностью 1 сек. каждый). 
Если в течение фазы был сбой электропитания, фаза будет снова запущена с начала. 
5.3.2 Приготовление 
Компрессор остается выключенным.
Нагреватели панели включены
[image: image39]
[image: image40.jpg]A

on i
plate |
heaters |
' an stz wrk
and i the amé imo enpersre

plate temperature < (87C - (1)




	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	Plate heaters
	Нагреватели панели

	SU2-r2H and at the same time plate temperature < (SPC - r1H)
	SU2-r2H и в то же время температура панели < (SPC - r1H)

	tank temperature
	Температура тенка


Работа взбивалки. 
[image: image41.jpg]o
n
ﬁl beater
g
2

lw
Fan-wnanta-ran-sthan

28 Tnzs




	ON
	

	OFF
	ВКЛ.

	beater
	ВЫКЛ.

	tank temperature
	взбивалка


Конец фазы.
[image: image42.jpg]cooking cooling

cooking 0T





	Cooling
	Охлаждение

	Cooling ON
	Охлаждение включено

	Cooking

	Приготовление

	Cooking OFF
	Приготовление выключено


По завершении фазы динамик подает звуковые сигналы (10 сигналов длительностью 1 сек. каждый).
Если в течение фазы был сбой электропитания, фаза будет снова запущена с начала. 
5.3.3 Охлаждение 
Работа компрессора.
[image: image43.jpg]I compressor

of;l
iy P
temperaire




	OFF
	ВЫКЛ.

	ON
	ВКЛ.

	Compressor
	Компрессор

	Tank temperature
	Температура тенка


Нагреватели панели остаются выключенными. 
Работа взбивалки. 
[image: image44.jpg]beater

|
I
= =

s
temprae
st o] e s

B has RS nas




	Beater
	взбивалка

	ON
	ВКЛ.

	OFF
	ВЫКЛ.

	Tank temperature
	Температура тенка


Конец фазы. 
[image: image45.jpg]conservaton O

cooling conservation

cosling OFF.

suy tark
temperature




	Cooling
	Охлаждение

	Conservation ON
	Консервация включена.

	Conservation
	Консервация

	Cooling OFF
	Охлаждение выключено.

	Tank temperature
	Температура тенка


По завершении фазы динамик подает звуковые сигналы (10 сигналов длительностью 1 сек. каждый). 
Если в течение фазы произошел сбой электропитания:
- повтор фазы начнется с начала, если (температура тенка после сбоя электропитания  
- температура тенка до сбоя электропитания) < PFd 
-повтор цикла начнется с начала фазы нагревания, если (температура тенка после сбоя электропитания - температура тенка до сбоя электропитания) > PFd. 
5.3.4 Консервация 
Работа компрессора.
[image: image46.jpg]r————

| compressor|

|
o]

o

Ef ER ark




	OFF
	ВЫКЛ.

	ON
	ВКЛ.

	Compressor
	Компрессор

	Tank temperature
	Температура тенка


Нагреватели панели остаются выключенными. 
Работа взбивалки. 
[image: image47.jpg]on on

beater

1
|
|
11”
o
4 temperai
| e

i

beater

Fa





	OFF
	ВЫКЛ.

	ON
	ВКЛ.

	beater
	взбивалка

	Tank temperature
	Температура тенка


Конец фазы. 
[image: image48.jpg]conservation

conserseton OFF

aevice
st ot




	Conservation
	Консервация

	Conservation off
	Консервация выключена

	Device switch off
	Прибор выключен


Если в течение фазы произошел сбой электропитания:
- повтор фазы начнется с начала, если (температура тенка после сбоя электропитания - температура тенка до сбоя электропитания) < PFd 
- повтор цикла начнется с начала фазы нагревания, если (температура тенка после сбоя электропитания - температура тенка до сбоя электропитания) > PFd. 
6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
6.1 Просмотр температуры, зарегистрированной датчиками 
Убедитесь, что клавиатура не заблокирована. 
	1.
	[image: image49.emf]
	Нажмите кнопку DOWN и удерживайте ее нажатой в течение 4 с. 


	2.
	[image: image50.jpg]



	В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP или DOWN выберите код.

	
	КОД 
	ОПИСАНИЕ 

	
	Pb1  
	температура датчика 1 

	
	Pb2  
	температура датчика 2 

	3.
	[image: image51.emf]
	Нажмите кнопку SET.

	4.
	[image: image52.emf]
	Нажмите кнопку ON/STAND-BY или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры.


7 УСТАНОВКИ 
7.1 Установка параметров конфигурации
	1.
	[image: image53.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA". 

	2.
	[image: image54.emf]
	Нажмите кнопку SET. 

	3.
	[image: image55.jpg]



	В течение 15 секунд нажатиями кнопок UP и DOWN задайте значение PAS (по умолчанию задано "-19").

	4.
	[image: image56.emf]
	Нажмите кнопку SET или не совершайте никаких действий в течение 15 с. Дисплей покажет код "SP1".

	5.
	[image: image57.jpg]



	Нажатиями кнопок UP или DOWN выберите параметр. 

	6.
	[image: image58.emf]
	Нажмите кнопку SET. 

	7.
	[image: image59.jpg]



	В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение.

	8.
	[image: image60.emf]
	Нажмите кнопку SET, либо не выполняйте никаких действий в течение 15 сек. 

	9.
	[image: image61.emf]
	В течение 4 секунд удерживайте нажатой кнопку SET или не совершайте никаких действий в течение 60 сек., чтобы выйти из процедуры. 


7.2 Восстановление заводских настроек (заданных по умолчанию) и сохранение измененных настроек 
	
	ПРИМЕЧАНИЕ: 
Проверьте соответствие заводских настроек. См. раздел ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ. 
- При сохранении измененных настроек, заводские настройки будут переписаны.



	1.
	[image: image62.emf]
	Удерживайте нажатой кнопку SET в течение 4 сек. Дисплей покажет код "PA". 

	2.
	[image: image63.emf]
	Нажмите кнопку SET. 

	3.
	[image: image64.jpg]



	В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение.

	
	ЗНАЧЕНИЕ 
	ОПИСАНИЕ

	
	149
	значение для восстановления заводских настроек (назначенных по умолчанию)

	
	161
	значение для сохранения измененных настроек

	4.
	[image: image65.emf]
	Нажмите кнопку SET, либо не предпринимайте никаких действий в течение 15 секунд. Дисплей покажет код "dEF" (при установленном значении "149") или код "MAP" (при установленном значении "161").

	5.
	[image: image66.emf]
	Нажмите кнопку SET.

	6.
	[image: image67.jpg]



	В течение 15 секунд нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать значение.

	
	ЗНАЧЕНИЕ
	ОПИСАНИЕ

	
	1
	контроллер с двумя независимыми регуляторами 

	
	2
	контроллер для хранилищ упаковок с замороженным молоком 

	
	3
	контроллер для хранилищ партий мороженого  

	7.
	[image: image68.emf]
	Нажмите кнопку SET или не выполняйте никаких действий в течение 15 секунд. На дисплее на 4 секунды появятся мигающие показания “- - -” . После этого прибор завершит процедуру. 

	8.
	Отключите прибор от источника питания. 

	9.
	[image: image69.emf]
	Чтобы выйти из процедуры до ее завершения: перед шагом 6 в течение 2 секунд удерживайте нажатой кнопку SET. 


8 ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ
	
[image: image70]
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	РАБОЧАЯ УСТАНОВКА
	МИН... МАКС.

	
	1...
	SP1
	0,0...
	рабочая установка нагрузки 1 
	r1... r2

	
	2...
	SP2
	0,0...
	рабочая установка нагрузки 2 
	r7 r8

	
	3...
	SP3
	0,0...
	рабочая установка взбивалки
	r16... r17

	
[image: image71]
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
	МИН... МАКС.

	
	4...
	CA1
	0,0
	смещение датчика 1 
	-25... 25 °C/°F

	
	5
	CA2
	0,0
	смещение датчика 2 
	-25... 25 °C/°F

	
	6
	P0
	1
	тип датчика 
	0 = PTC         1 = NTC

	
	7
	P1
	0
	Отображать для температуры в °C положение десятичной точки   
	0 = нет        1 = да

	
	8
	P2
	0
	единицы измерения температуры
	0 = °C           1 = °F

	
	9
	P3
	2
	функция датчика 1
не отображается, если   P10 = 2
	0 = выключена
1 = датчик тенка
2 = регулятор 1
3 =  датчик конденсатора 

	
	10
	P4
	2
	функция датчика 1
не отображается, если   P10 = 2
	0 = выключена
1 = датчик панели
2 = регулятор 2
3 =  датчик конденсатора 

	
	11
	P5
	0
	Показанное на дисплее  значение
	0 = температура датчика  1 
1 = температура датчика  2 
2 = рабочая установка 1 
3 = рабочая установка 2 


	
	12
	P8
	5
	время обновления показаний на дисплее  
	0... 250 с: 10

	
	13
	P9
	0
	включен блок быстрых настроек
	0 = выключена;

1 = рабочая установка;
2 = времена вкл./выкл. Взбивалки;
3 = рабочая установка вкл/выкл взбивалки  + времена;

	
	14
	P10
	0
	логика работы
	0 = контроллер с двумя независимыми регуляторами;
1 = контроллер хранилищ упаковок с замороженным молоком;     
2 = контроллер хранилищ партий мороженого;     

	
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	РЕГУЛИРОВАНИЕ
	МИН... МАКС.

	
	15
	r0
	2,0
	дифференциал рабочей установки нагрузки 1 
	1... 15 °C/°F

	
	16
	r1
	-50
	минимальная рабочая установка нагрузки 1  
	-99 °C/°F... r2

	
	17
	r2
	50,0
	максимальная рабочая установка нагрузки 1  
	r1... 150 °C/°F

	
	18
	r5
	0
	Регулирование в холодном или горячем режиме, регулятор 1.       
	0 = холодный режим;
1 = горячий режим;

	
	19
	r6
	2,0
	дифференциал рабочей установки нагрузки 2 
	1... 15 °C/°F

	
	20
	r7
	-50
	минимальная рабочая установка нагрузки 2  
	-99 °C/°F... r8

	
	21
	r8
	50,0
	максимальная рабочая установка нагрузки 2  
	r7... 150 °C/°F

	
	22
	r9
	1
	включить регулятор  2
	0 = нет;           1 = да, если P10 = 1.

	
	23
	r10
	0
	Регулирование в холодном или горячем режиме, регулятор 2.      
	0 = холодный режим;
1 = горячий режим;


	
[image: image72]
	24
	r14
	0
	режим взбивалки при нормальной работе    
	0 = параметр установлен на t0 и t1;
1 = параметр установлен на r19, t0, t1, если  рабочая установка взбивалки не достигнута;    

	
	25
	r15
	0,5
	Дифференциал рабочей установки взбивалки 
	1... 15 °C/°F

	
	26
	r16
	-50
	минимальная рабочая установка взбивалки
	-99 °C/°F... r17

	
	27
	r17
	50
	максимальная рабочая установка взбивалки
	r16... 150 °C/°F

	
	28
	r19
	0
	Регулирование взбивалки в холодном или горячем режиме.             
	0 = холодный режим; 
1 = горячий режим; 

	
	29
	r20
	0
	режим  взбивалки  при  тревоге  датчика взбивалки
	0 = выкл;
1 = установлен на t0 и t1;

	
	30
	r21
	0
	связь  между  взбивалкой  и компрессором
	0 = выключена;
1 = включена если компрессор включен и параметр установлен на r14;
2 = включена если компрессор выключен и параметр установлен на r14;          
3 =  включен, если включен компрессор.  

	
[image: image73]
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	ВЗБИВАЛКА
	МИН... МАКС.

	
	31
	t0
	3
	время, в течение которого взбивалка выключена
	0... 240 мин

	
	32
	t1
	2
	время, в течение которого взбивалка включена  
	0... 240 мин

	
	33
	t2
	0
	задержка выключения взбивалки с момента выключения компрессора 
	0... 240 мин


	
	34
	t3
	10
	минимальное время, в течение которого взбивалкавключена или выключена 
	0... 240 сек.

	[image: image74.png]




	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	НАГРУЗКИ
	МИН... МАКС.

	
	35
	C0
	3
	 задержка включения нагрузки 1 относительно момента подачи питания на прибор     
	0... 240 мин

	
	36
	C1
	5
	задержка между двумя включениями нагрузки 1      
	0... 240 мин

	
	37
	C2
	3
	минимальное время, в течение которого нагрузка 1 выключена    
	0... 240 мин

	
	38
	C3
	0
	минимальное время, в течение которого нагрузка 1 включена    
	0... 240 сек.

	
	39
	C4
	10
	время, в течение которого нагрузка 1 выключена при тревоге датчика 1       
	0... 240 мин. C6 = 2

	
	40
	C5
	15
	время, в течение которого нагрузка 1 включена при тревоге датчика 1       
	0... 240 мин. C6 = 2

	
	41
	C6
	3
	задержка включения нагрузки 2 относительно подачи питания и минимальное время, в течение которого нагрузка 2 выключена.           
	0... 240 мин

	
	42
	C7
	2
	минимальное время, в течение которого нагрузка 2 включена    
	0... 240 сек.

	
	43
	C8
	5
	задержка между двумя включениями нагрузки 2      
	0... 240 мин


	
	44
	C10
	10
	время, в течение которого нагрузка 2 выключена при тревоге датчика 2       
	0... 240 мин. C6 = 2

	
	45
	C11
	15
	время, в течение которого нагрузка 2 включена при тревоге датчика 2       
	0... 240 мин. C6 = 2

	
	46
	C13
	80,0
	пороговое значение температуры для подачи сигнала о высокой конденсации    
не отображается, если   P10 = 2
	0... 199 °C/°F
дифференциал= 2 °C/4 °F

	
	47
	C14
	90,0
	пороговое значение температуры для подачи сигнала о низкой конденсации    
	0... 150 °C/°F

	
	48
	C15
	60
	задержка подачи сигнала тревоги по высокой конденсации   
	0... 240 сек.

	
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	ОТТАЙКА (если r5 = 0)    
	МИН... МАКС.

	
	49
	d0
	8
	интервал автоматической оттайки регулятор  1 и регулятор 2
	0... 99 ч.

0 = только вручную;

	
[image: image75]
	50
	d3
	30
	длительность оттайки, регулятор 1
	0... 99 мин

	
	51
	d4
	0
	включение оттайки при подаче электропитания   
	0 = нет;        1 = да;

	
	52
	d5
	0
	задержка оттайки  относительно момента подачи электропитания  
	0... 99 мин


	
	53
	d6
	2
	значение, отображаемое на дисплее в процессе оттайки   
	0 = значение P5 (если P5 = 0 или 1);

1 = значение P5 (если P5 = 0 или 1) при активации оттайки;
2 = код dEF;

	
	54
	d10
	30
	длительность оттайки, регулятор 2
	0... 99 мин

	
	55
	d12
	0
	связь между оттайкой регулятора 1 и оттайкой регулятора 2
	0 = выключена;
1 = оттайка регулятора  активируется, только если в это время не выполняется оттайка для другого регулятора. Если это так, первая оттайка будет ожидать завершения выполняющейся оттайки.

	
	56
	A1
	-10,0
	тревога по низкой пороговой температуре   датчика 1
	-99... 150 °C/°F

	
	57
	A2
	1
	тип  тревоги  по низкой  температуре   датчика 1
	0 = выключена;
1 = относительно рабочей установки нагрузки 1; 
2 = по абсолютному значению температуры;

	
	58
	A4
	10,0
	тревога по высокой пороговой температуре   датчика 1
	-99... 150 °C/°F

	
	59
	A5
	1
	тип  тревоги  по высокой  температуре   датчика 1
	0 = выключена;
1 = относительно рабочей установки нагрузки 1; 
2 = по абсолютному значению температуры;

	
	60
	A6
	12
	задержка тревоги по высокой температуре     датчика 1 относительно момента подачи электропитания
	0... 99 мин. x10

	
	61
	A7
	15
	задержка тревоги по высокой или низкой температуре датчика 1     
	0... 240 мин


	
	62
	A8
	15
	задержка тревоги по высокой температуре   датчика 1 после оттайки, выполненной регулятором 1
	0... 240 мин

	
	63
	A10
	- - - -
	не используется.
	-

	
[image: image76]
	64
	A11
	-10,0
	тревога по низкой пороговой температуре   датчика 2
	-99... 150 °C/°F

	
	65
	A12
	1
	тип  тревоги  по низкой  температуре   датчика 2
	0 = выключена;
1 = относительно рабочей установки нагрузки 2; 
2 = по абсолютному значению температуры;

	
	66
	A14
	10,0
	тревога по высокой пороговой температуре   датчика 2
	-99... 150 °C/°F

	
	67
	A15
	1
	тип  тревоги  по высокой  температуре   датчика 2
	0 = выключена
1 = относительно рабочей установки нагрузки 2 
2 = по абсолютному значению температуры

	
	68
	A16
	12
	задержка тревоги по высокой температуре     датчика 2 относительно момента подачи электропитания
	0... 99 мин. x10

	
	69
	A17
	15
	задержка тревоги по высокой или низкой температуре датчика 2     
	0... 240 мин

	
	70
	A18
	15
	задержка тревоги по высокой температуре   датчика 2 после оттайки, выполненной регулятором 2
	0... 240 мин

	
	71
	A19
	2,0
	дифференциал при переустановке сигнала тревоги по высокой / низкой температуре    
	1... 15 °C/°F


	
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ 
	МИН... МАКС.

	
	72
	i2
	0
	задержка  сигнала тревоги выключателя дверцы/многофункционального  входа   
	0... 120 мин

	
	73
	i3
	0
	максимальное время, в течение которого  компрессор и взбивалка выключены при активном входе  дверцы /многофункциональном  
	0... 120 мин

	
	74
	i7
	0
	задержка  активации сигнала тревоги выключателя дверцы/многофункционального  входа   
	0... 120 мин

	
[image: image77]
	75
	i5
	0
	функция многофункционального входа /  выключателя дверцы     
	0 = выключена;
1 = компрессор выключен;
2 = взбивалка выключена;
3 = тревога многофункционального входа;         
4 = включение / выключение прибора;  
5 = тревога обусловлена выключателем тепловой защиты компрессора;  
6 = Тревога обусловлена открытой дверцей.  

	
	76
	i6
	0
	активация многофункционального входа /выключателя дверцы  
	0   =  когда контакт замкнут; 
1  =  когда контакт разомкнут; 

	
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ 
	МИН... МАКС.

	
[image: image78]
	77
	u1
	3
	 Конфигурация реле К1 
	0 = компрессор;
1 = нагреватели панели;
2 = взбивалка; 

3 = нагрузка 1; 

4 = нагрузка 2;

5 = сигнал тревоги;


	
	78
	u2
	4
	 Конфигурация реле К2 
	как u1

	
	79
	u3
	5
	 Конфигурация реле К3 
	как u1

	
	80
	u4
	1
	включить отключение выхода сигналов тревоги  
	0 = нет;        1 = да;

	
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	МОРОЗИЛЬНИК ДЛЯ ПАРТИЙ ПРОДУКТОВ
	МИН... МАКС.

	
	81
	Snd
	-50
	пороговая температура для регулирования в нейтральной зоне в течение приготовления 
	99... 150 °C/°F

	
	82
	d2n
	1,0
	Значение нейтральной зоны.  
	0... 99,0 °C/°F

	
	83
	r23
	0,0
	минимальная рабочая установка в течение замораживания , нагревания и пригото- вления партии продуктов.
	0 °C/°F r24

	
	84
	r24
	130
	максимальная рабочая установка в течение замораживания , нагревания и пригото- вления партии продуктов.
	r23... 150 °C/°F


	
	85
	r25
	0,0
	минимальная рабочая установка тенка при завершении обработки партии, содержащей замораживание, нагревание и рабочая установка  партии, содержащей замораживание, приготовление 
	0 °C/°F r26

	
[image: image79]
	86
	r26
	90,0
	максимальная рабочая установка тенка при завершении обработки партии, содержащей замораживание, нагревание и рабочая установка  партии, содержащей замораживание, приготовление 
	r25 150 °C/°F

	
	87
	r27
	0,0
	 минимальная рабочая установка тенка при завершении партии, содержащей замораживание, охлаждение и рабочая установка тенка в течение консервации     
	-2 °C/°F... r28

	
	88
	r28
	130
	максимальная рабочая установка тенка при завершении партии, содержащей замораживание, охлаждение и рабочая установка тенка в течение консервации     
	r27 60 °C/°F


	
	89
	SA1
	50,0
	рабочая установка тенка  для включения взбивалки        или включения / выключения в течение партии замораживания
	-99... 150 °C/°F
дифференциал= 5 °C/10 °F

	
	90
	PFd
	5,0
	отличие температуры тенка после сбоя электропитания      в течение обработки партии, содержащей замораживание, охлаждение  или консервацию, обусловленную повторной активацией  нагревания
	1... 25 °C/°F

	
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	ПАРТИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ЗАМОРАЖИВАНИЕ, НАГРЕВАНИЕ
	МИН... МАКС.

	
	91
	r1H
	2,0
	дифференциал рабочей установки в течение обработки партии, содержащей замораживание, нагревание и рабочей установки панели в течение обработки партии, содержащей замораживание, приготовление.
	1... 25 °C/°F

	
	92
	n1H
	0
	часы,  в течение которых взбивалка  включена  во время обработки  партии,  содержащей замораживание, нагревание 
	0... 23 ч.


	
	
	93
	n1n
	2
	минуты, в течение которых взбивалка включена во время обработки партии, содержащей замораживание, нагревание       
	0... 59 мин

	
	
	94
	n1S
	0
	секунды,в течение которых взбивалка включена во время обработки партии,содержащей замораживание, нагревание       
	0... 59 сек.

	
	
	95
	F1H
	0
	часы, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, нагревание
	0... 23 ч.

	
	
	96
	F1n
	2
	минуты, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, нагревание
	 0... 59 мин

	
	97
	F1S
	0
	секунды, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, нагревание
	0... 59 сек.
	

	
[image: image80]
2
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	ПАРТИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ЗАМОРАЖИВАНИЕ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ
	МИН... МАКС.
	

	
	98
	SPC
	30,0
	рабочая установка панели в течение обработки партии, содержащей замораживание,  приготовление и рабочая установка панели в течение обработки партии, содержащей замораживание, приготовление.
	r23... r24
	

	
	99
	SU2
	30,0
	 рабочая установка тенка при завершении обработки партии, содержащей замораживание, нагревание и рабочая установка тенка в течение обработки партии, содержащей замораживание, приготовление
	r25 r26
	

	
	100
	r2H
	2,0
	дифферециал  рабочей установки тенка в течение обработки партии, содержащей замораживание,  приготовление
	1... 25 °C/°F
	

	
	101
	C2H
	1
	продолжительность в часах  обработки партии, содержащей замораживание приготовление
	0... 23 ч.
	

	
	102
	C2n
	0
	продолжительность   в  минутах    партии, содержащей замораживание,  приготовление
	0... 59 мин
	

	
	103
	C2S
	0
	продолжительность   в  секундах, партии, содержащей замораживание, приготовление           
	0... 59 сек.
	

	
	104
	n2H
	0
	часы,  в течение которых взбивалка  включена  во время обработки  партии,  содержащей замораживание, приготовление 
	0... 23 ч.
	

	
	105
	n2n
	2
	минуты, в течение которых взбивалка включена во время обработки партии, содержащей замораживание, приготовление       
	0... 59 мин
	

	
	106
	n2S
	0
	секунды, в течение которых взбивалка включена во время обработки партии, содержащей замораживание, приготовление       
	0... 59 сек.
	

	
	107
	F2H
	0
	часы, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, приготовление
	0... 23 ч.
	

	
	108
	F2n
	2
	минуты, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, приготовление
	0... 59 мин
	

	
	109
	F2S
	0
	секунды, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, приготовление
	0... 59 сек.
	

	
[image: image81]
3
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	ПАРТИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ЗАМОРАЖИВАНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ
	МИН... МАКС.
	

	
	110
	SU3
	30,0
	рабочая установка тенка при завершении обработки партии, содержащей замораживание, охлаждение и рабочая установка тенка в течение обработки партии, содержащей замораживание, консервацию               
	r27... r28
	

	
	111
	SA3
	10,0
	рабочая установка тенка для включения взбивалки  по завершении  партии, содержащей замораживание, приготовление
	0... 25 °C/°F
	

	
	112
	n3H
	0
	часы,  в течение которых взбивалка  включена  во время обработки  партии,  содержащей замораживание, нагревание 
	0... 23 ч.
	

	
	113
	n3n
	2
	минуты, в течение которых взбивалка включена во время обработки партии, содержащей замораживание, охлаждение       
	0... 59 мин
	

	
	114
	n3S
	0
	секеунды, в течение которых взбивалка включена во время обработки партии, содержащей замораживание, охлаждение       
	0... 59 сек.
	

	
	115
	F3H
	0
	часы, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, охлаждение
	0... 23 ч.
	

	
	116
	F3n
	2
	минуты, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, приготовление
	0... 59 мин
	

	
	117
	F3S
	0
	секунды, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, приготовление
	0... 59 сек.
	

	
[image: image82]
4
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	ПАРТИИ, СОДЕРЖАЩИЕ 
	ЗАМОРАЖИВАНИЕ И
	КОНСЕРВАЦИЮ
	МИН... МАКС.
	

	
	118
	r4H
	2,0
	дифференциал  рабочей установки тенка в течение обработки партии, содержащей замораживание,  консервацию
	1... 25 °C/°F
	

	
	119
	n4H
	0
	часы,  в течение которых взбивалка  включена  во время обработки  партии,  содержащей замораживание, консервацию 
	0... 23 ч.
	

	
	120
	n4n
	2
	минуты, в течение которых взбивалка включена во время обработки партии, содержащей замораживание, консервацию       
	0... 59 мин
	

	
	121
	n4S
	0
	секунды, в течение которых взбивалка включена во время обработки партии, содержащей замораживание, консервацию       
	0... 59 сек.
	

	
	122
	F4H
	0
	часы, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, консервацию
	0... 23 ч.
	

	
	123
	F4n
	2
	минуты, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, консервацию
	0... 59 мин
	

	
	124
	F4S
	0
	секунды, в течение которых  взбивалка  выключена  во время обработки партии,  содержащей замораживание, консервацию
	0... 59 сек.
	

	
[image: image83]
	125
	F4C
	0
	режим взбивалки в течение партии, содержащей замо- раживание, консервацию
	0 = независимо, на  ком прессоре
1 = включить если компрессор включен, в соответствиии с n4... и F4.. если компрессор  выключен
	

	
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	БЕЗОПАСНОСТЬ
	МИН... МАКС.
	

	
	126
	H4E
	0
	интервал времени для блокировки  клавиатуры
	0... 240 сек.
	

	
	127
	POF
	1
	включить кнопку  ON/STAND-BY (ВКЛ/РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)
	0 = нет;      1 = да;
	

	
	128
	PAS
	-19
	пароль
	-99... 999
	

	
	129
	PA1
	- - - -
	не используется.
	-
	

	
	130
	PA2
	- - - -
	не используется.
	-
	

	
[image: image84]
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	не используется.
	МИН... МАКС.
	

	
	131
	Hr0
	- - - -
	не используется.
	-
	

	
[image: image85]
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	не используется.
	МИН... МАКС.
	

	
	132
	rE0
	- - - -
	не используется.
	-
	

	
	133
	rE1
	- - - -
	не используется.
	-
	

	
[image: image86]
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	СВЯЗЬ ПО MODBUS
	МИН... МАКС.
	

	
	134
	LA
	247
	адрес  MODBUS
	1... 247
	

	
	135
	фунты
	2
	Скорость передачи сигнала по MODBUS
	0 = 2400  Бод;
1 = 4 800  Бод;
2 = 9 600  Бод;
3 = 19,200  Бод;
	

	
	136
	bLE
	- - - -
	не используется.
	-
	

	
[image: image87]
	№
	ПАР.
	УМОЛЧ.
	БЕЗОПАСНОСТЬ
	МИН... МАКС.
	

	
	137
	bu1
	0
	продолжительность сигналов динамика   ,   когда достигнута рабочая установка
	.
	0... 240 сек.
	

	
	138
	Pbu
	2
	включение динамика


	0 = выключен;
1 = только вручную;
2 = только сигналы тревоги;

3 = кнопки и сигналы тревоги;
	


9 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
	КОД
	ОПИСАНИЕ
	СБРОС
	УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН

	Pr1
	сигнал тревоги датчика  1 
	автоматически
	· Проверить P0.

· Проверить, не поврежден ли   датчик.
· Проверить электрическое соединение.

	Pr2
	сигнал тревоги датчика  2 
	автоматически
	

	Rtc
	не используется.
	Не используется.
	не используется.

	AL1
	тревога по низкой пороговой температуре   датчика 1
	автоматически
	Проверить A1 и A2.


	AH1
	тревога по высокой пороговой температуре   датчика 1
	автоматически
	Проверить параметры A4 и A5.

	AL2
	тревога по низкой пороговой температуре   датчика 2
	автоматически
	Проверьте параметры A11 и A12.

	AH2
	тревога по высокой пороговой температуре   датчика 2
	автоматически
	Проверить параметры A14 и A15.

	id
	Сигнал тревоги, обусловленный открытой дверцей.  
	автоматически
	Проверить параметры i5 и i6.

	PF
	тревога обусловлена отказом электропитания  
	вручную
	· Нажмите  любую кнопку.
· Проверить электрическое соединение

	COH
	Сигнал "высокая конденсация" 
	автоматически
	Проверить параметр C13

	CSd
	тревога обусловлена высокой конденсацией  
	вручную
	· Выключите прибор, а затем  снова включите его. 
· Проверить параметр C14

	iA
	тревога многофункционального входа  
	автоматически
	Проверить параметры i5 и i6.

	it
	Сигнал тревоги тепловой защиты  
	автоматически
	· Выключите прибор, а затем  снова включите его.
· Проверить параметры i5 и i6.


10 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Назначение прибора управления    :
	Контроллер функций. 


	Конструкция прибора управления   :
	встраиваемый электронный прибор. .

	Корпус:
	черного цвета, из самогасящегося пластика. 

	Категории устойчивости к нагреванию, пожароопасность:   resistance:
	D.

	Размеры:

	75.0 x 33.0 x 59.0 мм (2 15/16 x 1 5/16 x

2 5/16 дюйма)  с фиксированными блоками клемм на винтах;   
	75.0 x 33.0 x 81.5 мм (2 15/16 x 1 5/16 x

3 3/16 дюйма) с подключаемыми блоками клемм на винтах;   

	Способ монтажа прибора управления:    
	При установке в панель используются скобы с защелками (поставляются изготовителем)         

	Класс защиты, обеспечиваемый корпусом:   
	IP65 (передняя панель). 
	

	Метод подключения:
	
	

	фиксированные блоки клемм для проводов сечением до 2,5 мм2
	подключаемые блоки клемм на винтах для проводов сечением до  2,5 мм² (приобретаются отдельно)
	Разъем Micro-MaTch 



[image: image88]
	Способ заземления прибора управления:   
	нет.

	 Номинальное напряжение импульса: :
	4 KV.

	 Категория перенапряжения:
	III.

	 Класс и структура программного обеспечения:  
	A.

	Аналоговые входы: 
	2 для датчиков PTC или NTC  (датчик 1 и датчик 2).

	Датчики PTC:
	Тип датчика: 
	KTY 81-121 (990 @ 25 °C, 77 °F)

	
	Рабочий диапазон измерения:
	от -50 до 150 °C (от -58 до 302 °F)

	
	Разрешающая способность:
	0.1 °C (1 °F).

	Датчики NTC:
	Тип датчика: 
	ß3435 (10 Ko@ 25 °C, 77 °F)

	
	Рабочий диапазон измерения:
	от -40 до 105 °C (от -40 до 221 °F)

	
	Разрешающая способность:
	0.1 °C (1 °F).

	Цифровые входы: 
	 1 переключающий контакт (многофункциональный / выключатель дверцы) .

	
	Защита:
	нет.

	Цифровые выходы: 
	3 выхода (электромеханические реле):  .

	Реле K1: 
	SPST, 16 A res. @ 250 VAC

	Реле К2: 
	SPST, 8 A res. @ 250 VAC.

	Реле К3: 
	SPST, 5 A res. @ 250 VAC.

	Операции типа 1 или типа 2:    :
	тип 1. 

	Дополнительные функции операций типа 1 или типа 2:        
	C.

	Дисплей:
	Специализированный дисплей, 3 цифры, функции обозначаются значками.      

	Динамик для подачи звуковых сигналов тревоги: 
	встроенный.

	Коммуникационные порты:
	Порт подчиненного устройства шины TTL MODBUS для работы с BMS .


Данный документ и решения, приведенные в нем, являются интеллектуальной собственностью EVCO и защищены итальянским кодексом прав на интеллектуальную собственность (Property Rights Code (CPI)). EVCO категорически запрещает полное или частичное копирование или раскрытие содержания данного документа за исключением случая, когда у EVCO на это получено явно выраженное разрешение. Всю ответственность за правильное конфигурирование прибора несет клиент (изготовитель, установщик или конечный пользователь). EVCO снимает с себя всякую ответственность за возможные ошибки, которые могут присутствовать в данном документе и оставляет за собой право вносить в него любые изменения, не меняющие основной функционал и функции безопасности оборудования, причем в любое время и без предварительного уведомления.

EVCO S.p.A.
Via Feltre 81, 32036 Sedico (BL) ИТАЛИЯ
Тел. +39 0437/8422 |Факс +39 0437/83648
email info@evco.it | web www.evco.it
�








Электропитание:  10 м (32.8 футов)�
Аналоговые входы:  10 м (32.8 фута)�
�
Цифровые входы:  10 м (32.8 фута)�
Цифровые выходы:  10 м (32.8 фута)�
�
Диапазон рабочих температур: �
от 0 до 55 °C (от 32 до 131 °F).�
�
Температура окружающей среды при хранении: �
от -25 до 70 °C (от -13 до 158 °F).�
�
Относительная влажность при эксплуатации: �
  от 10 до 90%, без конденсата.    �
�
Уровень загрязнения окружающей среды прибором управления:     �
2.�
�
Соответствие стандартам:�
�
RoHS 2011/65/EC�
WEEE 2012/19/EU�
REACH     (EC)     Regulation no. 1907/2006�
�
EMC 2014/30/EU�
LVD 2014/35/EU.�
�
 Электропитание:�
�









